- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：第一师五团2023年城镇排水、供水

基础设施建设项目

建设单位（盖章）：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团城镇管理服务中心

编制日期：       二〇二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目厂区现状（现有工程锅炉） | 项目厂区现状（本项目拟占地） |
| --- | --- |
| 项目区南侧（沙河路） | 项目区西侧（振兴路） |
| 项目区北侧（隔西干渠为滨河路） | 项目区东侧（荒地） |
| 上煤输煤系统 | 自控室 |
| 管理制度 | 布袋除尘器 |
| 脱硫池 | 50m高排气筒、脱硫塔 |

- 项目现场及周边环境踏勘影像资料

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第一师五团2023年城镇排水、供水基础设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜辉 | 联系方式 | 15569228869 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团团部滨河路与振兴路交叉口东南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬 80 度 46 分 35.867 秒，东经 41 度 22 分 25.012 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业，91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程) |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会、新疆生产建设兵团第一师住房和城乡建设局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改设计〔2023〕131号 |
| 总投资（万元） | 1010 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.98 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表设置专项评价情况。具体如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 涉及《有毒有害大气污染物名录》中汞及其化合物的产排，改扩建工程与现有工程燃煤来源均为拜城煤矿，现有工程自行监测未检出汞及其化合物，不予核算总量，且燃煤中汞及其化合物含量小于检出限，因此无需编制大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水不直接排放，属于间接排放； 项目为供热工程. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不属于上述类别的工程. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需编制专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部原环保部于2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》，其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。经调查核实，《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。总体管控要求，结合主要生态环境问题和发展需求，落实各环境管控单元差异化生态环境准入清单。 本项目位于第一师阿拉尔市五团，本次改扩建工程于原有工程厂区内开展，不新增占地。项目在自然资源和规划局划定的区域内，不在生态红线所指的禁止开发区域、生态环境敏感及脆弱区。根据“三线一单”分区管控单元分布图属于一般管控单元。不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围、不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围；据此判断项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 以环境质量目标作为环境质量底线。 ①大气环境质量底线：根据环境空气质量模型技术支持服务系统中发布的新疆维吾尔自治区阿克苏地区2022年环境空气质量数据，SO2、NO2、O3、CO未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值，但PM2.5、PM10超过标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量为不达标区，主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多所致。企业经采取加强物料密闭存放，规范生产管理，加强环境管理措施，制定固废环境管理制度等措施后，能够满足排放标准并达标排放。 综上，项目大气污染物经采取措施后达标排放，对环境影响较小。 ②水环境质量底线：项目区北侧临近西干渠，属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体；地下水水质以人体健康基准值为依据，地下水水质主要目标为满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 ③土壤环境质量底线：以土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准为主要目标，土壤环境质量不低于现状。 经环境影响分析，本项目建成投产后，在采取严格的环保措施后，不降低当地环境质量现状，可满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为集中供热工程改扩建项目，主要利用资源为煤炭、电能及水资源，根据《第一师阿拉尔市“三线一单”（2018-2035年）》，衔接《兵团2018年节能减排工作要点》（兵节能减排办发〔2018〕1号），提出第一师阿拉尔市能源消耗总量控制指标，到2020年，全师能源消费总量控制在257.08万吨标煤/年以内。项目为集中供热工程，减少了周边小散供热源，减少了对煤炭资源的消耗，电能的消耗及水资源消耗相对于区域资源利用总量较小，增大了供热负荷面积，运营过程中用水由团部供水管网供给，用电由团部变电站供给，本项目用地符合规划。即本项目符合资源利用上限的要求。 （4）第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区控制方案 ①生态分区管控 师市生态红线主导功能为水源涵养与生物多样性维护，主要为各类法定保护地的核心区域和评估确定的极重要区，生态保护红线面积659.06平方公里，约占师市总面积的9.52%。划定一般生态空间面积586.40平方公里，约占师市总面积的8.47%，包括水源涵养、水土保持、防风固沙及生物多样性维护四类生态功能重要区域及水土流失、土地沙化两类敏感区域。 本项目位于第一师阿拉尔市五团城镇内西南侧，不涉及生态红线，属于“5团重点管控单元”。 ②水环境分区管控 水环境管控分区共分为水环境优先保护区、水环境重点管控区和水环境一般管控区。其中，水环境优先保护区包括源头水区域、饮用水水源保护区、湿地自然保护区等需要保护的区域，总面积379.15km2，占师市总面积的5.48%。水环境重点管控区为工业源、城镇生活源或农业源为主的控制单元及紧邻水环境优先保护区的控制单元，总面积884.53km2，占师市总面积的12.25%。其他区域为水环境一般管控区，总面积 5695.72km2，占师市总面积的82.27%。 本项目位于第一师阿拉尔市五团团部，属于水环境城镇生活污染重点管控区。 城镇生活污染重点管控区：主要是城镇建成区。对该区域内目前水质未超标的控制单元，则按照“预防为主、保护优先”的原则，加大水环境保护力度，重点完善城镇基础设施建设，推进城市水循环体系建设，开展城镇湿地、河岸带生态阻隔等综合治理工程，维护良好水环境质量。对于现状水质较差的控制单元，则需采取综合性的治理措施，强化城镇基础设施建设，大幅削减污染物排放量，保障河道生态基流，确保水体和重点支流水环境质量明显改善，全面消除黑臭水体。 本次项目为五团集中供热工程城镇基础设施建设项目，运营期间生活污水由化粪池处理后通过市政管网排放至五团生活污水处理厂处理，无生产废水排放，符合分区管控方案。 ③大气环境分区管控 大气环境管控分区共分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。其中，大气环境优先保护区包括师域范围内的自然保护区、风景名胜区等环境空气质量功能区一类区，总面积330.69km2，占师市总面积的4.77%。大气环境重点管控区为工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，以及人群密集的受体敏感区域，总面积627.15km2，占师市总面积的9.06%。其他区域为大气环境一般管控区，总面积5965.56 km2，占师市总面积的86.17%。 本项目位于第一师阿拉尔市五团，属于大气环境一般管控区。 大气环境一般管控区管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区、重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 本项目为五团集中供热工程改扩建项目，建成后全厂污染物年排放量分别为颗粒物3.97t/a，SO261.26t/a，NOx63.57t/a。经采取污染物排放处理措施，加强环境管理制度等措施后，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中排放浓度限值要求并达标排放。符合分区管控方案。 ④土壤环境风险防控 土壤环境风险防控分区共分为农用地优先保护区、农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域，农用地污染风险重点管控区为农用地严格管控和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为重金属污染防治区域、污染地块（含疑似）、土壤污染重点监管企业、高关注度地块等区域，其余区域为土壤环境一般管控区。 本项目位于第一师阿拉尔市五团内，属于土壤环境一般管控区。拟建项目应严格执行国家、兵团环保法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品，土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求，适度引导优先发展绿色工业及生态工业。本项目为五团集中供热工程改建锅炉项目，项目循环水池、原辅料暂存区地面进行重点防渗，在一般防渗区基础上加铺2mm厚高密度聚乙烯或其他防渗材料进行防渗，确保重点防渗区渗透系数达到≤10-10cm/s的要求。符合分区管控方案。 ⑤划定环境管控单元 师市共划定环境管控单元共65个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。重点管控单元33个，占师市总面积的18.44%。主要包括阿拉尔市城区和团部区域、阿拉尔经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。 本项目位于第一师阿拉尔市五团，属于5团重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65710520002。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。本项目位于五团团部规划供热用地范围，采取脱硫脱硝除尘措施进行污染物排放控制和环境风险控制，符合重点环境管控单元管控要求。 ⑥污染物排放管控 本项目运营期会产生颗粒物、SO2、NOx，依托现有采用SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m高烟囱的废气处理措施后能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放浓度限制，对周围环境影响不大；运营期间的无组织废气为颗粒物，采取堆场密闭、洒水降尘等措施后，厂界无组织废气可达标排放，对周围环境影响较小；整个供热工程运营期间污水主要为生活污水，无生产废水，项目区生活污水先经过厂区自建的化粪池预处理后再经城镇下水管网排放至五团污水处理厂集中处理；运营期产生的固体废物主要是一般工业固体废物、员工生活垃圾，项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。综上，本项目各污染物在经采取各项措施后均能满足排放。 ⑦环境风险防控 本项目存在主要环境风险为火灾等引发的引发伴生/次生污染物排放，引起大气污染水体污染。火灾防范措施：应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，积极配合各专业队开展救援工作，设置围堰，防止流淌火或次危害；锅炉房设移动式消防器材、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等灭火设备设施；加强环境风险管理，由专人负责巡查管理，同时强化风险防范措施 综上所述，本项目符合《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区控制方案》。 2、项目产业政策符合性 根据发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为城镇集中供热工程改扩建项目，属于“二十二、城镇基础设施 2、市政基础设施：···城镇集中供热建设和改造工程”，为鼓励类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 - 3、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）的符合性分析 - 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。 - 本项目为集中供热工程改扩建项目，新安装1台65t/h燃煤锅炉，原供热工程1台40t/h燃煤锅炉备用，故本项目的实施符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》。 - 4、与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》的符合性分析 - 《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》中提出“乌-昌-石”“奎-独-乌”为重点区域为主战场，以明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度为重点，以减少重污染天数为主攻方向，以采暖季为重点时段，持续实施大气污染防治行动。 - 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，本项目为五团团部城镇集中供热工程改扩建项目，改扩建后规模为1台65t/h的燃煤锅炉，项目实施符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》。 5、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》： 第三章 坚持创新引领，推动绿色低碳发展，第三节 建设清洁低碳能源体系“严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。” 第五章 加强协同控制，改善大气环境，第二节分区施策改善区域大气环境“深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧 协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。” 本项目为集中供热工程改扩建项目，厂区内燃煤及灰渣均采用全封闭煤棚存储，有效减少无组织颗粒物排放总量，总体符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 6、与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 规划提出：加大燃煤锅炉、工业炉窑综合整治力度。严把锅炉市场准入，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%，“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。 本环评要求建设单位严格落实环评报告中提出的污染物治理措施，物料采用封闭式厂房储存，物料转运过程采用密闭式运输，对环境的影响得到有效地控制，所以本项目与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》是相符的。 7、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第四条提出：“环境保护应当贯彻资源开发可持续、生态环境可持续的发展方针，坚持环保优先、生态立区、全面规划、预防为主、防治结合、综合治理的原则，以保护现有的生态为基本目标，全面加强生态环境的保护和建设，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。” 第二十八条提出：“县级以上人民政府应当调整产业结构和建设布局，加强城市污水、生活垃圾等城镇污染物集中处理设施及配套管网建设，鼓励对废水、废气、固体废弃物进行治理和综合利用，实行城市环境综合整治定量考核。” 第三十九条提出：“县级以上人民政府应当采取有效措施防治大气污染，在城区和其他人口密集区推行集中供热，限制新建、扩建燃煤设施，采取措施改造已经建成的燃煤设施，调整城市能源结构，降低燃煤用量，使用清洁能源。” 本项目为五团集中供热工程改扩建项目，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的有关要求。 8、与《关于印发大气污染防治行动计划的通知》的符合性分析 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）中的有关规定：（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目属于集中供热锅炉建设项目，拟新安装1台65t/h燃煤热水锅炉，代替现有锅炉，符合《关于印发大气污染防治行动计划的通知》中的相关要求。 9、与《“十四五”节能减排综合工作方案》的符合性 《“十四五”节能减排综合工作方案》指出：煤炭清洁高效利用工程。要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破，严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动煤电机组超低排放改造。稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右。“十四五”时期，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。 本项目属于集中供热锅炉建设项目，拟新安装1台65t/h燃煤热水锅炉，为层燃炉，锅炉热效率不低于85%，烟气处理系统采用SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统，处理后经50m高排气筒排放，储煤场、灰渣场采用全封闭式存储设施，项目建成后全厂锅炉烟气经处理后废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉大气污染物排放控制要求，基本符合《“十四五”节能减排综合工作方案》中相关要求。 10、项目合理性分析 （1）替代现有锅炉的可行性分析可行性和环境合理性分析 五团原锅炉房设有1台40t/h燃煤锅炉，最大供热能力只有48万平方米，运营至今设备老化破损严重，经常出现爆管导致漏水，浪费能源；且由于设备老化导致的污染物事故排放情况时有发生。 根据五团城镇规划近期供热负荷将达到78万平方米，供热负荷为40MW，现状锅炉房（1台40t/h燃煤锅炉）供热负荷无法满足近期供热需求，现状将无法保证供热的安全及稳定性，对团场整个供热造成安全隐患、对团场区域环境有污染隐患。因此，需要建设本项目：重新安装1台装机容量为45.5MW（65t/h）的燃煤热水锅炉及配套设施，以满足五团供热负荷，保证锅炉产生的污染物达标排放，改善五团的区域环境质量。本项目建成后，现有锅炉房内1台40t/h燃煤锅炉将作为备用。 因此本项目替代现有锅炉从环境角度分析是合理可行的。 （2）选址合理性分析 本项目拟选址于本项目位于第一师阿拉尔市五团，并且本项目满足： - ①阿拉尔市五团基础设施现已基本完善，水、电、暖管线等设施齐全，场地平整，交通运输条件良好，建设条件良好； ②本项目为集中供热工程改扩建项目，占地类型为建设用地，于现有锅炉房内开展不新增占地。 ③项目锅炉房位置符合《锅炉房设计规范》（GB 50041-2008）中“1应靠近热负荷比较集中的地区，并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理；2应便于燃料贮运和灰渣的排送，并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开；3扩建端宜留有扩建余地；4应有利于自然通风和采光；5应位于地质条件较好的地区；6应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响，全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧，季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧，并应符合环境影响评价报告提出的各项要求；9区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求；” 综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 （3）依托现有工程环保措施合理性分析 本次改扩建工程将于原有锅炉房内安装1台65t/h（45.5MW）的燃煤热水锅炉，建成后原有锅炉备用，主要将依托现有工程的锅炉烟气处理设施（SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m高排气筒）。 现有工程脱硝采用SNCR脱硝装置+布袋除尘器；脱硫塔1座，可适配2×40t/h吨位锅炉，最大处理烟气量260000m3/h，脱硫工艺采用双碱法。锅炉烟气处理设施脱硫塔适用吨位、烟气处理量均可满足本工程的1台65t/h（45.5MW）的燃煤热水锅炉，又根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7 锅炉烟气污染防治可行技术，现有工程采取的除尘脱硫脱硝技术可以使用本工程。 因此，本工程依托现有工程环保措施是合理可行的。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 第一师五团沙河镇集中供热工程（原有工程）建于2022年，位于新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团团部滨河路与振兴路交叉口东南侧，占地面积为16800m2，总建筑面积493.15m2。现有主要建设：锅炉房及配套建设附属设施，配套1台40t/h燃煤锅炉（原有锅炉）及相应环保设施，厂外城镇内含3座换热站、供热管网13644m。根据第一师五团城镇供热面积测算，现状供热面积48万m2，远期（至2030年）规划需求供热面积达78万m2，原有锅炉管路结垢严重，影响供热安全，已出现锅炉基础下沉、漏水等现象，且远期将无法满足城镇供热需求。因此，本次改扩建工程将于原有锅炉房内安装1台65t/h（45.5MW）的燃煤热水锅炉，建成后原有锅炉备用。 为贯彻落实2020年中共中央、国务院印发的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，提出新发展理念，形成大保护、大开放、高质量发展的新格局。新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团城镇管理服务中心拟投资3700万于第一师五团城镇，建设第一师五团2023年城镇排水、供水基础设施建设项目，该项目建设范围：第一师五团城镇新建给水管网9289m、排水管网10287m、供热管网3562m、燃气管网760m，安装1台65t/h（45.5MW）燃煤热水锅炉及相关配套设施。本次环评内容仅为原有供热工程厂内安装1台65t/h（45.5MW）燃煤热水锅炉及相关配套设施，厂外给水、排水、供热、燃气管网不在本次环评范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业；91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响评价报告表。 1项目概况 （1）平面布置 - 五团供热工程位于第一师阿拉尔市五团团部滨河路与振兴路交叉口东南侧，厂址地理中心坐标为东经80°46'35.867"，北纬41°22'25.012"。东侧为荒地，南侧隔空地为沙河路，北侧隔西干渠为滨河路，西侧为振兴路。 - 供热工程总平面布置原则为： - ①在满足工艺流程的前提下，结合厂址的地形、气象和地质条件等因素。 - ②独立锅炉房区域内的各建筑物、构筑物的平面布置和空间组合，布置紧凑合理、功能分区明确、建筑简洁协调、满足工艺流程顺畅、安全运行、方便运输、有利安装和检修的要求。 - ②本厂规划与五团规划相协调。锅炉房的主体建筑和附属建筑，采用整体布置。锅炉房区域内的建筑物主立面，面向主要道路，且整体布局合理、美观。 - ③锅炉房区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置，充分利用地形，使挖方和填方量最小，排水顺畅，且防止水流入地下室和管沟。 - ④锅炉间、储煤场、灰渣场之间以及和其他建筑物、构筑物之间的距离，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）及有关标准规定，并满足安装、运行和检修的要求。 - ⑤运煤系统的布置利用地形，使提升高度小、运输距离短。本项目煤场、灰渣场位于锅炉房的东北侧，处于锅炉房上风向。 - ⑥锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高，应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。 - 建筑部分主要设施由锅炉间、输煤廊、除尘间、引风机房等部分组成。 - 总平面布置为：烟囱布置于供热锅炉房东侧，储煤场及渣场位于集中供热锅炉房东北侧，烟气处理设施位于锅炉房东侧。内部设环形道路，外围以围墙、林木围护，充分利用道路两侧及围墙周围等区域进行绿化，以改善厂区环境。 - 综上所述，项目平面布置符合《锅炉房设计规范》（GB 50041-2008）等相关要求。建设项目厂区平面布置图见附图3。 - （2）项目建设内容 - 本次改扩建工程在原有锅炉房内进行建设。 表2-1 建设项目情况一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 总建筑面积2962.55m2，由锅炉间、控制室、水处理间、脱硝、脱硫、除尘设备间、配电室、发电机房、值班室、办公室等组成; 依托. 40t/h燃煤锅炉; 燃煤层燃炉锅炉; 本次改扩建后，作为备用. 65t/h（45.5MW） 燃煤热水锅炉; 安装1台65t/h燃煤层燃炉锅炉，配套水处理、电气、输煤等供暖设施; 新建. 锅炉烟气处理设施; 脱硝采用SNCR脱硝装置+布袋除尘器；脱硫塔1座，可适配2×40t/h吨位锅炉，最大处理烟气量260000m3/h，脱硫工艺采用双碱法; 依托. 锅炉烟囱（DA001）; 钢混结构，高50m，上口直径1.5m; 依托. 辅助工程; 水处理间; 位于锅炉房内，布置软化水处理系统1套，处理水量5m3/h，占地面积80m2，软水储存罐1 个，容积为4m3; 依托. 烟气在线监测监控室; 位于锅炉房外东侧，彩钢结构，建筑面积25m2; 依托. 热力管道; 项目敷设厂内热力管道和部分厂外热力管道，与厂外热力管网连接，共计新增热力管道约100m; 新建. 储运工程; 储煤场; 1座，封闭式结构，防渗地坪，建筑面积1394m2，用于燃煤堆存; 依托. 灰渣场; 1座，防渗地坪四周设防风抑尘网，建筑面积1784m2，用于临时堆存煤渣; 依托. 原料仓库; 设置于脱硫辅助用房内，储存尿素、生石灰、工业盐、烧碱等原料; 依托. 公用工程; 给水; 依托五团城镇给水管网; 依托. 排水; 项目脱硫液闭路循环，少量脱硫石膏废水采用中和、凝聚、澄清处理，处理后返回脱硫系统，不外排；锅炉排水、软化水排水回用于脱硫脱硝系统，全部综合利用; 依托. 生活污水排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 依托. 供电; 依托五团城镇国家电网; 依托. 环保工程; 废气; 施工期; 施工扬尘、运输车辆废气; 洒水，施工场地的四周应设有围挡装置，建筑施工要实行封闭式施工，文明施工管理; 依托. 运营期; 有组织废气; 锅炉烟气：SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m高排气筒（DA001）；氨逃逸采取调整氨水喷枪球阀、锅炉配风、及时更换催化剂、定期对SNCR反应器吹灰、提高雾化风压力等措施进行控制; 依托. 无组织废气; 储煤场、灰渣场采用封闭式，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、上煤过程以及灰渣装卸期间及时洒水抑尘，厂内裸露地面均计划采用绿化抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网; 依托. 废水; 施工期; 施工废水; 施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，用于厂内洒水抑尘; 新建. 运营期; 供热系统排污水; 经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排; 依托. 软水制备废水. 软水系统清洗废水. 生活废水; 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 依托. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工现场、施工时间，场界建有砖围墙，高噪声施工设备设置于围挡工棚内; 依托. 运营期; 设备噪声; 采用低噪设备，加装减振基础，锅炉房墙体隔声，距离衰减; /. 固废; 施工期; 建筑垃圾、弃土及废渣等必须妥善堆放，及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，运输车辆应加盖苫布；施工人员生活垃圾集中收集、堆放，并及时清运至垃圾场; 新建. 运营期; 燃煤炉渣; 暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材; 依托. 粉煤灰; 收集外售作为建筑材料综合利用; 依托. 脱硫石膏; 外售给建材企业综合利用; 依托. 废弃滤袋（布袋）、抹布、手套; 送至垃圾填埋场填埋处理; 依托. 废树脂; 由厂家更换树脂时进行回收; 依托. 废包装; 统一收集后，外售处理; 依托. 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处置; 依托. - （3）建设项目产品方案 建设项目产品方案见表2。 表2-2 产品方案一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品; 设计生产规模; 供热面积; 供热范围; 年运行时数. 65t/h燃煤热水锅炉; 供热/高温热水; 65t/h; 78万m2; 五团团场居民供热; 3600h. 注：本项目为冬季供暖项目，工作时间150d/a，24h/d。 （4）项目投资 建设项目总投资1010万元，资金来源为中央预算内资金及自筹资金，用于环境保护方面的投资约为20万元，占建设项目总投资的1.98%。项目建成后供热面积负荷可达78万平方米。 （5）主要原辅材料消耗情况： 拟在原有锅炉房内，新安装1台锅炉容量为45.5MW（65t/h），锅炉热效率85%，燃煤采用徐矿集团新疆天山矿业有限责任公司供煤，该煤矿烟煤的发热量为Qdw＝22.46MJ/kg，则改扩建后锅炉最大小时耗煤量为：45.5×106×3600/（22.46×106×0.85）=8579.96kg/h，年最大耗煤量：30887.85t。 根据建设单位提供的资料，现有工程年实际耗煤量约为11640t，则本次改扩建工程在提高供热稳定性及安全性的情况下，新增标准煤耗至19247.85t/a；供热面积由现有的48万m2规划增加至78万m2，经计算改扩建完成后每年单位供热面积能耗约为889.41MJ/m2，较之现有工程单位供热面积能耗544.66MJ/m2，增加了344.75MJ/m2。 主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-3 原辅材料与燃料消耗情况一览表 序号; 名称; 现有工程 消耗量; 改扩建后全厂消耗量; 储存方式; 运输方式. 1; 燃煤; 11640t/a; 30887.85t/a; 堆存; 汽车拉运. 2; 尿素; 180t/a; 250t/a; 堆存; 汽车拉运. 3; 生石灰; 2230t/a; 3730t/a; 堆存; 汽车拉运. 4; 工业盐; 10t; 12t; 堆存; 汽车拉运. 5; 烧碱; 18t; 20t; 堆存; 汽车拉运. 6; 电; 14230万kW·h; 16380万kW·h; /; 依托五团城镇国家电网. 7; 水; 3.28万t/a; 7.48万t/a; /; 依托五团城镇给水管网. 原辅材料说明： 本项目锅炉用煤采用拜城县煤矿的烟煤，拜城县煤矿储量丰富，完全能满足锅炉房用煤的需要。根据建设单位提供的煤炭信息检验报告单，又经计算，该烟煤外部游离水（Mf）为4.12%，收到基灰分为25.68%，含硫量为0.67%，收到基发热量为5366×4.1858×1000/1000000=22.46MJ/kg。 表2-4 煤矿煤质资料 检验项目; 缩写; 单位; 测试结果; 计算结果. 全水; Mt; %; 4.5; /. 外部游离水; Mf; %; /; 4.12. 内水; Mad; %; 0.38; /. 灰分; Aad; %; 26.68（干燥基）; 25.68（收到基）. 空干基挥发; Vad; %; 23.44; /. 干燥无灰基挥发; Vdaf; %; 32.14; /. 焦渣特征; CRC; 1-8; 3; /. 固定碳; FCad; %; 49.5; /. 全硫; St.ad; %; 0.34; 0.67（收到基）. 空干基发热量; Qgr，d; 卡/克; 5818; /. 收到基低位发热量; Qnet，ar; 卡/克; 5366; 22.46MJ/kg. （6）主要生产设备 建设项目主要生产设备见下表： 表2-5 主要生产设备情况一览表 编 号; 名 称; 性 能 参 数; 单位; 数量; 备注. 锅炉房设备. 1; 燃煤热水锅炉; DHL45.5MW-1.6-130/70-AII; 台; 1; 新增. 2; 省煤器; 45.5MW 锅炉配套; 台; 1; 新增. 3; 空气预热器; 45.5MW 锅炉配套; 台; 1; 新增. 4; 炉排变速箱; N=5.5KW; 台; 1(一炉一机) 配变频; 新增. 5; 鼓 风 机; Q＝88000m3/h，H=2700Pa，N＝110kW; 台; 1(一炉一机) 配变频; 新增. 6; 引 风 机; Q＝145000m3/h，H=5300Pa，N＝400kW; 台; 1(一炉一机) 配变频; 新增. 上煤除渣. 7; 斗式提升机; TH315-SH，N=18.5kW，H=25m，输送量69m3/h; 台; 2（一用一备）; 依托. 8; 水平皮带机; TD75型，带宽650，输送量69m3/h，带长2*35m，带速1.25m/s，P=12kW; 台; 1; 依托. 9; 手动双侧犁式卸料器; 适配带宽B=650; 台; 6; 依托. 10; 混煤器; N=1.5kW; 台; 2; 依托. 11; 电磁振动给料机; GZ4，N=0.75kW; 台; 1; 依托. 12; 电子皮带秤; N=1.5kW; 台; 1; 依托. 13; 除铁器; N=2.2kW; 台; 1; 依托. 14; 重型框链除渣机; 钢槽型; 台; 1; 依托. 15; 螺旋输灰机; LCX-2; 台; 1; 依托. 16; 链条除灰机; 链条B=610，Q=2t/h，链条长L=25m，P=3kW; 台; 1; 依托. 17; 钢制储煤仓; 现场焊制，有效容积80 m3，锅炉厂家配套安装; 台; 4; 依托. 18; 钢制受煤斗; 现场焊制，根据斗提安装情况调整; 台; 2; 依托. 19; 冲渣水泵; 50WQ/C242-1.5; 台; 2（一用一备）; 依托. 循环水系统. 20; 一网循环水泵; 300/650-160/6-w，设变频; 台; 2（一用一备）; 依托. 21; 一网补水泵; 65/200-7.5/2-L; 台; 2（一用一备）; 依托. 22; 脱硝供水泵; 40/150-1.5/2-L; 台; 1; 依托. 23; 全自动软化除氧一体化设备; 连续出水量30t/h，配套反洗设备，2.5kW; 台; 1; 依托. 24; 除氧水箱; 容积30m3; 台; 1; 依托. 25; 一网除污器; DN500,PN16; 台; 1; 依托. 换热站设备. 26; 板式换热器; BRO.85-110-1.6，每台110 m3; 台; 2; 依托. 27; 换热器二网循环水泵; 200/315-55/4-W; 台; 2（一用一备）; 依托. 28; 二网补水泵; 50/185-4/2-L，Q=11.7m3/h，H=44m; 台; 2（一用一备）; 依托. 29; 二网除污器; DN350，PN16; 台; 1; 依托. 除尘. 30; 布袋除尘器; JRLMC长袋气箱脉冲除尘器，处理烟气量130000 m3/h，除尘效率99.6%; 套; 1; 依托. 脱硫; 依托. 31; 脱硫塔; 适配2*40 t/h锅炉，最大处理烟气量260000m3/h，设计脱硫效率﹥85%; 台; 1; 依托. 32; 脱硫塔主循环泵; 150UHB-UF-140-32/30，流量140 m3/h，扬程32m，功率30kW; 台; 4; 依托. 33; 石灰粉仓; 35t，钢板粉仓，螺旋输料机、仓顶布袋除尘器配电功率11kW; 台; 1; 依托. 34; 石灰搅拌罐; 3 kW，Φ2000×1800，DN100加药管道自底部接至脱硫回用水槽; 台; 1; 依托. 35; 石灰搅拌罐; 3 kW，Φ2000×1800，DN100加药管道自底部接至脱硫回用水槽; 台; 1; 依托. 36; 碱液搅拌罐; 1.5kW，Φ1200×1500，DN80加药管道自底部接至脱硫回用水槽; 台; 1; 依托. 37; 脱硫塔除雾器冲洗泵; 80UHB-UF-100-37/22，流量100 m3/h，扬程37m，功率22kW; 台; 2; 依托. 38; 搅拌器; 5.5Kw，脱硫循环池顶部安装; 台; 2; 依托. 39; 渣浆泵; 流量200 m3/h，扬程38m，功率37kW; 台; 2; 依托. 40; 潜污泵; 50WQ/C242-1.5; 台; 2; 依托. 41; 脱硫系统自控; 套; 1; 依托. 脱硝. 42; 尿素储罐; Φ3200×4000 32 m3(304); 台; 1; 依托. 43; 尿素溶解罐; Φ3200×4000 32 m3(304); 台; 1; 依托. 44; 电加热; 20kW×2(316L); 套; 2; 依托. 45; 液位计; 100W(304); 套; 2; 依托. 46; 运送模块; 扬程48m，4m3，1.5kW(304); 套; 2; 依托. 47; 运送模块; 扬程96m，2m3，1.5kW(304); 套; 2; 依托. 48; 计量模块; Φ25-220V 50w; 套; 1; 依托. 49; 螺杆空压机; 6.2m3/h，37kW; 台; 2; 依托. 50; 冷干机; HF-6; 台; 1; 依托. 51; 储气罐; 2m3; 台; 1; 依托. 52; 精密过滤器; 6m3; 套; 1; 依托. 53; 脱硝自控; 套; 1; 依托. 在线监测. 54; 在线监测设备; 适配1台40 t/h燃煤锅炉，由环保厂家安装，折返钢梯高度按照实际安装位置确定; 套; 1; 依托. 55; 吊葫芦; 吊装荷载3T，吊装高度4.5m，5kW; 台; 1; 依托. （7）劳动定员及工作制度 本项目改扩建后，全厂劳动定员仍为5人，不新增员工，锅炉工人为取得相关资格的人员任职，锅炉日常运营维护由职工负责，年工作时间为150天，三班制，每班8h。 （8）公用及辅助工程 ①供水 项目供水主要包括锅炉系统补水、脱硫系统补水、脱硝系统补水、生活用水。 A、锅炉系统补水 本项目锅炉系统补水主要包括软水制备用水、锅炉热损失、锅炉定期排污后补水、软化水系统清洗水。 根据本项目锅炉运行情况，锅炉热损失及定期排污水量按照总循环水量的2%计，主要为热力管网损失量。锅炉循环水量公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式：循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量（MW）/一次网温度差（℃），则循环水量为652.17t/h、15652.08t/d、234.7812万t/a，锅炉热损失及定期排污水量为13.04t/h、313.04t/d、4.6956万t/a，锅炉热损失及定期排污后补水须采用软水，补充软化水量为313.04m3/d。软水制备系统采用离子交换树脂软化，软水制备效率为80%，则其新鲜水用量为391.30m3/d。 另外，本工程锅炉热力网用水采用全自动软水器进行水质软化处理，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，再生方式为采用一定浓度的NaCl溶液进行冲洗。每天冲洗1次，每次冲20~25min，则软化水系统清洗水用水量1.12m3/d。 - 综上所述，锅炉系统需补充新鲜水（包括软水制备用水、锅炉热损失、锅炉定期排污后补水、软化水系统清洗水）量为392.42t/d、58863t/a。 - B、脱硫系统补水 - 本项目锅炉房烟气采用湿式双碱脱硫塔进行锅炉烟气脱硫治理，该设备用水全为锅炉系统排污水回用，根据锅炉运行情况，循环水量为192m3/d，脱硫设备用水在循环过程中将有约5%的损失（蒸发损耗和被烟灰吸收），因此需要补水，补水量约为9.6t/d、1440t/a。 - C、脱硝系统补水 - 根据现有项目锅炉烟气脱硝经验数据，脱硝系统主要为尿素溶液制备用水，用水量约为3.5t/d、525t/a，循环水量为70m3/d，溶液全部用于吸收烟气中氮氧化物。该部分用水为锅炉系统排水。 - D、生活用水 - 本项目改扩建后员工仍为5人，不新增员工，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中提供的用水定额，且供热工程不提供食宿，确定生产人员用水定额为40L/人·d，本厂劳动定员5人，生活用水量为0.2m3/d（30m3/a）。工作人员生活排水量按用水量80%的排放率计算，则生活污水排放量为0.16m3/d（24m3/a）。 ②排水 工程运行过程中，锅炉系统热损失水292.5m3/d，总排水量[包括软水制备系统废水（78.26m3/d）、软水系统清洗废水（1.12m3/d）、锅炉定期排污水（20.54m3/d）]为99.92m3/d、14988t/a。先排入厂内循环水池，优先回用于脱硫系统补水9.6m3/d、脱硝系统补水3.5m3/d，剩余部分86.72m3/d，用于厂内灰渣拌湿（62.61m3/d）及储煤场、灰渣场、厂区洒水降尘（24.21m3/d）。 建筑物室内排水采用污、废合流制，厂区室外排水采用雨、污分流制；本项目雨季（4~10）月不运行，且厂区储煤场和灰渣场设置封闭堆场，场地初期雨水不含煤尘，经厂区排水沟依地势自流至厂区北侧地势最低处导排至厂区外。 锅炉及水处理系统排水经室外循环水池降温处理后，回用于脱硫系统用水、脱硝系统补水，剩余用于厂内灰渣拌湿及储煤场、灰渣场、厂区洒水降尘，全部综合利用，不外排。 表2-6 本项目改扩建后全厂给排水情况一览表 单位：m3/d 名称; 新鲜水量; 回用水量; 循环水量; 损失水量; 废水产生量; 排水量; 备注. 锅炉系统; 392.42; 0; 15652.08; 292.5; 99.92; 0; 废水回用. 脱硫系统; 0; 9.6; 192; 9.6; 0; 0; /. 脱硝系统; 0; 3.5; 70; 3.5; 0; 0; /. 灰渣拌湿; 0; 62.61; 0; 62.61; 0; 0. 洒水降尘; 0; 24.21; 0; 24.21; 0; 0. 员工生活; 0.2; 0; 0; 0.04; 0.16; 0.16. 合计; 392.62; 99.92; 15914.08; 392.46; 100.08; 0.16; /. 依托现有工程： 本项目改扩建： 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 图2-2 项目改扩建后全厂水平衡图 单位：m3/d ③供电 建设项目用电由五团城镇国家电网提供，供电可靠，可以满足建设项目的需求。 （9）贮运工程 项目燃煤存储依托于建设项目储煤场，厂外运输依靠社会专业物流公司。灰渣暂存于灰渣场，四周设防风抑尘网，防渗地坪，定期外运做建筑建材。尿素、生石灰、工业盐、烧碱等辅助原料贮存于原料仓库，仓库设置于脱硫辅助用房内，为封闭式仓库且做有防渗地坪。 以上贮存场所均依托现有工程。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目为五团供热工程建设项目，污染影响时段主要分为施工期和营运期。 1建设项目主要工艺流程 1.1建设项目施工期工艺流程简述 本次改扩建工程主要在原有锅炉房内新安装1台65t/h（45.5MW）燃煤热水锅炉及其配套附属设施安装、对锅炉房地基进行加固，另外敷设厂内热力管道和部分厂外热力管道与厂外热力管网连接，共计新增热力管道约100m，施工工期为2个月，施工期主要工艺流程见下图。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 1.2建设项目运营期工艺流程简述 （1）生产工艺流程及产污节点图如下图 双碱法脱硫装置 锅炉 SNCR脱硝系统 储煤场 粉尘 烟气、废水、炉渣 尿素溶液 布袋除尘 除尘灰、废布袋 软水制备 废水、废树脂 供热 引风机 噪声 生石灰 烟囱 脱硫渣 粉尘 图2-4 运营期生产工艺流程及产污节点图 （2）建设项目工艺生产流程说明： 流程简介： 本项目锅炉房工艺流程分为上煤系统、供水系统、燃烧系统、烟气处理系统、化学水处理系统等五个系统。 ①上煤输煤系统 项目外购烟煤（平均粒径约为13~30mm），煤进厂过磅，经推土机堆积入封闭式储煤场，上煤时由装载机将煤铲入受煤斗，由斗式提升机（TH315-SH型，输送量69m3/h）提升送至水平皮带，再由水平皮带运输机配合刮板机送入炉前煤仓，风机送风混合进行燃烧，全过程除装载机运煤过程外，均采用单元密封配置，无组织颗粒物产生量较少。 储煤场采用封闭式，储煤堆存高度不高于3.0m，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、上煤期间及时洒水抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网。斗式提升机下配电磁振动给料机、犁式电动卸料机。项目不涉及煤炭筛分、破碎工艺。 ②供水系统 锅炉补水采用软化水，选用全自动钠离子交换。自来水经软化装置软化后进入软化水箱，经补水泵送入热水循环系统。 ③燃烧系统 将木柴、木屑等易燃物置于料条炉排，煤斗装入挥发分较高的燃煤，木柴经随用随购的柴油助燃，人工点燃后，炉排不动，调整引风机，使木柴固定燃烧，提高炉膛温度，利用炉拱的辐射慢慢引燃均匀铺在炉排的燃煤，待燃煤开燃烧后，调整炉排速度和落煤厚度。项目涉及柴油点火及助燃，所用柴油为每年点火时随用随购，厂内不涉及柴油的贮存。 燃煤在锅炉内燃烧稳定后，炉内高温烟气通过锅炉受热面再降温，通过脱硫除尘脱硝后由引风机送去烟囱高空排放。 ④脱硝、除尘、脱硫系统（烟气处理系统） 在锅炉炉膛配套安装喷射器，向炉膛喷射尿素水，使尿素水与氮氧化物发生反应，氮氧化物去除率为30%，经脱硝处理后的烟尘再进入布袋除尘器，经除尘器除去大部分粉尘后，由引风机抽出正压吹入高效雾化喷淋式脱硫塔内（烟气进口设置在脱硫塔中下部），在脱硫塔的入口处设置了预降温与预脱硫系统，经过降温增湿并脱去部分SO2后的烟气进入脱硫塔。在脱硫塔内烟气由下而上与喷淋浆液逆流接触，两者充分混合。塔内设置三层高效雾化系统，在该区段空间充满着由雾化器喷出的粒径为100～300μm的雾化液滴，烟气中SO2与吸收碱液再次反应，脱除90%的二氧化硫。洁净烟气最终达标排放。 ⑤化学水处理系统 即软水制备系统，软化水制备采用全自动水处理设备。该设备属自控单阀双柱连续产水浮动床型，集交换、自控、再生三个系统为一体。自来水首先经软水器进行软化处理，去除水中的钙镁等杂质，以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足，甚至引起事故等。 另设除氧设备，保证锅炉不被氧化腐蚀，除氧器采用组合式过滤除氧器，锅炉房内设30m3除氧水箱保证锅炉补水需要。出水残硬度≤0.3mol/L（0.6mge/L），出水残氧含量≤0.1mg/L。 软化水设备工作原理：原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时释放出钠离子，使出水软化。 反洗：工作一段时间后的设备，会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物，把这些污物除去后，离子交换树脂才能完全暴露出来，再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入，从顶部流出，这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。 吸盐(再生)：即将盐水注入树脂罐体的过程，盐水以较慢的速度流过树脂使其再生，这个过程一般需要30分钟左右，实际时间受用盐量的影响。 慢冲洗(置换)：在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗，由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换，这个过程中是再生的主要过程，也称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同，即30分钟左右。 快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下，快冲洗过程为5-15分钟。冲洗过程中的再生废液排出罐外，树脂恢复软化置换能力。盐水再生反应的化学方程式如下： 软化过程：2NaR+M2+→MR2+2Na+(M为Ca2+或Mg2+) 再生过程：MR2+2NaCl→2NaR+NaCl+MCl2(M为Ca2+或Mg2+) 此过程会产生软化废水，属于清净废水。软化水处理器的填料是钠离子交换树脂，使用过程中定期用盐水对交换树脂进行再生清洗，反冲洗过程会产生软水系统清洗废水，主要污染物是SS。 供热系统排污水、软水制备废水、软水系统清洗废水经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排。 2主要污染工序 2.1施工期主要污染工序 本项目施工期污染有废气、废水、噪声以及固体废物。 （1）废气：主要包括建筑施工引起的扬尘，燃油机械排放的尾气，以及房屋装修产生的油漆废气等。 （2）废水：主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水，主要污染因子是CODCr、SS、NH3-N、SS和动植物油。 （3）噪声：主要包括各种建筑施工机械在运行中产生的噪声。 （4）固体废物：主要包括施工人员的生活垃圾，项目建设过程中产生的建筑垃圾和装修过程中产生的装修垃圾。 2.2运营期主要污染工序 建设项目营运期污染物产生环节见下表。 表2-7 建设项目运营期产污环节汇总表 类别; 产生位置; 污染物种类; 治理措施; 备注. 废气; 锅炉烟气; 烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物; SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫装置+50m烟囱; /. 堆煤及上煤粉尘; 颗粒物; 储煤场、灰渣场采用封闭式，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、灰渣装卸、上煤期间及时洒水抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网; /. 废水; 供热系统排污水、软水制备废水、软水系统清洗废水; pH、COD、全盐量/TDS; 经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排; /. 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 化粪池; /. 噪声; 生产过程; Leq; 选用低噪声设备，基础减振、隔声、消声; /. 固废; 生产过程; 燃煤炉渣、除尘收集的粉煤灰、脱硫石膏; 统一收集后，外售处置; 全部合理利用或妥善处置. 废包装; 统一收集后，外售处理. 废布袋、抹布、手套; 交垃圾处理场处置. 废树脂; 厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 根据建设方提供的《兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程环境影响报告表》及其批复、竣工环境保护验收监测报告表等相关资料。五团沙河镇2022年以前由新疆生产建设兵团第十一师代管，2022年起第一师收回管理权限，由新疆玉尔衮物业管理有限公司进行管理运维。因此，第十一师五团沙河镇集中供热工程现称为“第一师五团沙河镇集中供热工程（原有工程）”，建于2022年，位于新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团团部滨河路与振兴路交叉口东南侧，占地面积为16800m2，总建筑面积493.15m2。主要建设有锅炉房及配套建设附属设施，配套40t/h燃煤锅炉一台（原有锅炉）及相应环保设施，厂外城镇内含3座换热站、供热管网13644m。根据第一师五团城镇供热面积测算，现状供热面积48万m2，远期（至2030年）规划需求供热面积达78万m2，原有锅炉管路结垢严重，影响供热安全，已出现锅炉基础下沉、漏水等现象，且远期将无法满足城镇供热需求。因此，本次改扩建工程将于原有锅炉房内安装1台65t/h（45.5MW）的燃煤热水锅炉，建成后原有锅炉备用。 原有工程“第一师五团沙河镇集中供热工程”于2020年12月编制完成环境影响报告表，2020年12月14日取得第一师生态环境局印发的《关于兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程环境影响报告表的批复》（师市环审〔2022〕110号）。2022年8月24日，项目原建设单位对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、原有工程环境影响报告表及其批复要求，编制了《兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并开展自主验收工作，最终形成了原有工程竣工环境保护验收意见。2022年8月29日~2022年9月26日对原有工程竣工环境保护验收监测报告表依法进行了公示。详见附件 第一师五团沙河镇集中供热工程（原有工程）的环评批复及验收情况见下表。 表2-8 原有工程环评审批及验收情况 序号; 环评报告名称; 环评审批部门; 批复文号; 排污许可证; 环保验收. 1; 兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程环境影响报告表; 第一师生态环境局; 师市环审〔2022〕110号; 证书编号：91659002MABKYWA01K001V; 已完成竣工环境保护验收. 一、现有工程建设内容及规模 现有工程建设内容及规模见下表。 - 表2-9 项目工程组成一览表 - 工程类别; - 名称; - 规模; - 备注. - 主体工程; 锅炉房; 总建筑面积2962.55m2，由锅炉间、控制室、水处理间、脱硝、脱硫、除尘设备间、配电室、发电机房、值班室、办公室等组成; 配套40t/h燃煤锅炉一台，预留一台安装位. 烟囱; 高50m，上口直径1.5m; -. - 辅助工程; 换热站; 新建3座换热站; 单座建筑面积均为189.60m2. 厂外 热网; 一次供热管网2×5386m，二次供热管网2×1436m; -. 储煤场; 储煤场面积为1394m2; 钢架全封闭式储煤场. 灰渣场; 灰渣场面积为1784m2; 采用半封闭式堆场. - 环保工程; 除尘; 布袋除尘器; 除尘率≥99.6%. 脱硫; 适配2×40t/h锅炉的脱硫塔，最大处理烟气量260000m³/h; 脱硫工艺采用双碱法. 脱硝; 脱硝工艺采用SNCR; SNCR脱硝工艺. - 公用工程; 给水 工程; 依托现有供水管网; 接五团市政供水管网. 排水 工程; 排水主要为锅炉排污、软化系统反冲洗水等生产废水以及职工生活污水; 生产废水全部回用于锅炉湿法除渣系统和脱硫系统，不外排；生活污水排入五团市政下水管网。. 供电 工程; 二级负荷，采用双回路电源供电，供电电压10kV，一用一备; 柴油发电机房设在室外，邻近锅炉房。高压配电室及低压配电室设在锅炉房内。配电室供厂区内所有的建筑用电。. 二、现有工程产污情况及治理措施 根据第一师五团沙河镇集中供热工程环评报告表及其批复、验收报告、项目排污许可，又因现有工程自2022年底起开始试运行，未填报排污许可2022年度执行报告，本次环评主要依据排污许可2023年度执行报告对现有工程污染物实际排放量进行核算。现有工程排污许可2023年度执行报告污染物实际排放量见表2-10，现有工程产污情况及治理措施见表2-11。 表2-10 现有工程排污许可2023年度执行报告污染物实际排放量情况 污染物; 2023年度排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）. 1、2、3季度; 4季度（10月、11月、12月）. 颗粒物; 0; 0.594; 2.14. SO2; 0; 7.326; 8.93. NOx; 0; 7.236; 33.25. 汞及其化合物; 0; 0.0342; /. VOCs; 0; 0; /. 本次评价现有工程污染物实际排放量主要依据现有工程排污许可2023年度执行报告中污染物排放量。 表2-11 现有工程产污情况及治理措施情况一览表 数据来源; 项目; 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 环境保护措施（mg/m3）; 排放浓度执行标准限值. 第一师五团沙河镇集中供热工程排污许可证及其环评报告表、环评批复、环保验收报告; 废气; 1台40t/h热水燃煤锅炉; 颗粒物; 0.594; 布袋除尘+湿法双碱法脱硫+SNCR脱硝+50m高排气筒（DA001）; 50mg/m3. SO2; 7.326; 300mg/m3. NOx; 7.236; 300mg/m3. 汞及其化合物; /; 0.05mg/m3. 林格曼黑度; ≤1（无量纲）; ≤1（无量纲）. 无组织废气; 颗粒物; 1.12; 储煤场、灰渣场封闭堆存，定期及时洒水抑尘; 1.0mg/m3. 废水; 生活污水; SS; 0.002; 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 400mg/L. COD; 0.02; 500mg/L. 氨氮; 0.002; /. BOD5; 0.001; 300mg/L. 锅炉排污水、软水系统反冲洗水; SS; 全部排入厂区沉淀池内，经沉淀后回用于锅炉脱硫系统和除渣系统，不外排; 不外排. 设备噪声; 厂界噪声; 噪声; 基础减振、隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 燃煤锅炉炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材；除尘收集的粉煤灰收集外售作为建筑材料综合利用；废包装统一收集后，外售处理；废弃布袋、抹布、手套送至垃圾填埋场填埋处理；废树脂由厂家更换树脂时进行回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准. - 三、现有工程主要污染物排放达标情况 根据现有工程排污许可证2023年度执行报告中检测报告等相关资料，现有工程主要污染物排放情况见下表。排放标准执行排污许可证中许可排放浓度限值、许可排放量。 表2-12 现有工程主要污染物排放达标情况一览表 项目; 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 环境保护措施（mg/m3）; 排放浓度执行标准限值. 废气; 1台40t/h热水燃煤锅炉; 颗粒物; 15; 0.594; 布袋除尘+湿法双碱法脱硫+SNCR脱硝+50m高排气筒（DA001）; 50mg/m3. SO2; 228; 7.326; 300mg/m3. NOx; 222; 7.236; 300mg/m3. 汞及其化合物; 未检出; /; 0.05mg/m3. 林格曼黑度; ＜1; ≤1（无量纲）; ≤1（无量纲）. 无组织废气; 颗粒物; 0.716; 1.12; 储煤场、灰渣场封闭堆存，定期及时洒水抑尘; 1.0mg/m3. 废水; 生活污水; SS; 38; 0.002; 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 400mg/L. COD; 126; 0.02; 500mg/L. 氨氮; 9.431; 0.002; /. 锅炉排污水、软水系统反冲洗水; SS; /; 全部排入厂区沉淀池内，经沉淀后回用于锅炉脱硫系统和除渣系统; 不外排. 设备噪声; 厂界噪声; 单位：dB（A） 昼间：东侧52.6，南侧：56.5，西侧51.9，北侧53.1； 夜间：东侧43.1，南侧：41.9，西侧41.6，北侧39.9; 基础减振、隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 固体废物; 固体废物; 燃煤锅炉炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材；除尘收集的粉煤灰收集外售作为建筑材料综合利用；废包装统一收集后，外售处理；废弃布袋、抹布、手套送至垃圾填埋场填埋处理；废树脂由厂家更换树脂时进行回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准. - 综上所述，根据现有工程排污许可证2023年度执行报告中检测报告，现有工程有组织锅炉烟气、厂界无组织颗粒物、生活污水排放口、厂界噪声各污染因子均能满足排污许可证中许可排放浓度限值、许可排放量。检测报告见附件 - 四、现有工程污染物排放总量 - 根据现有工程环境影响报告表及其批复、排污许可证、竣工环境保护验收报告，现有工程污染物排放情况见下表。实际排放量数据来源为“现有工程排污许可证2023年度执行报告”。 表2-13 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 环评申请总量 (t/a); 排污许可证申请总量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 锅炉烟气; 颗粒物; 2.14; 2.14; 0.594. SO2; 8.93; 8.93; 7.326. NOx; 33.25; 33.25; 7.236. 汞及其化合物; /; /; 小于检出限，未检出. 由上表可见，现有工程实际排放总量小于环评申请总量以及排污许可证许可排放量，满足总量控制要求。 - 五、存在的环境问题及整改措施 现有工程存在的环境问题及整改措施见下表。 - 表2-14 现有工程存在的主要环境问题及整改建议 - 序号; - 存在的主要环境问题; - 整改措施. - 1; - 现有工程渣场堆放高度过高，粉尘无组织产生排放量较大; - 工程建设前需将渣场炉渣清运，后期改扩建工程建设完毕投入使用后，需注意环境管理，避免储煤场、灰渣场堆放高度过高、时间过长导致无组织粉尘大量产生. - 2; - 现有工程厂区内东侧空地有大量建筑垃圾未及时清理; - 需尽快清理，后期改扩建工程施工建设时，要及时清运建筑垃圾至市政指定地点堆存处置. - 3; - 现有工程排污许可证后管理履行情况总体较好，但仍有不足。例如：执行报告例行2024年第01季度自行监测未进行；环境管理台账记录未依法依规及时记录，仍需改善; - 需严格按照相关要求进行自行监测并填报排污许可执行报告、环境管理台账记录等. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 （1）环境空气质量现状监测 根据环境空气质量模型技术支持服务系统中发布的新疆维吾尔自治区阿克苏地区2022年环境空气质量数据，环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析（浓度单位为μg/m3），区域环境空气质量现状评价表详见表8。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均; 24; 40; 60%; 达标. PM10; 年平均; 94; 70; 134%; 不达标. PM2.5; 年平均; 41; 35; 117%; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2000; 4000; 50%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 133; 160; 83%; 达标. 根据上表结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。 根据“关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策有关事宜的复函”中相关内容，不提供颗粒物区域消减方案，本项目对大气环境影响是可接受的。阿克苏地区通过落实大气污染防治行动计划，采取综合措施，可降低工业粉尘排放，但自然原因引起的扬尘污染受气候干燥、降水少的现实情况限制，短期内不会有明显改善。 - （2）其他污染因子 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），本项目其他污染物TSP、氨委托新疆昇腾环保科技有限公司对项目区下风向（监测点位坐标：东经80°46'22.848"，北纬41°21'46.916"，位于厂址西南侧1.2km处）进行实测，监测采样时间：2024年3月28日~3月31日，监测结果见下表。 表3-2 监测数据评价表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果μg/m3; 标准限值μg/m3; 达标情况. 3月28日; 厂区下风向; TSP; 242; 300; 达标. 3月29日; 厂区下风向; TSP; 225; 300; 达标. 3月30日; 厂区下风向; TSP; 270; 300; 达标. 3月28日; 厂区下风向; 氨; 150; 200; 达标. 170. 160. 130. 3月29日; 厂区下风向; 氨; 160; 200; 达标. 140. 170. 110. 3月30日; 厂区下风向; 氨; 110; 200; 达标. 150. 150. 110. 由上述可知，项目所在区域TSP、氨监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表2中二级限值标准（TSP：300μg/m3、氨：200μg/m3）。项目所在地TSP、氨监测值都能满足环境空气质量浓度限值要求。 2水环境质量现状 项目区北侧临近西干渠，属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）、参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目锅炉系统废水（供热系统排污水、软水制备废水、软水系统清洗废水）经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排；生活污水排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂，生活污水和生产废水合理处置，项目不存在地表水环境污染途径，不再开展区域污染源调查及现场监测。 3声环境质量现状 本项目位于第一师阿拉尔市五团团部，属于声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目东、南、西、北侧厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此无需对声环境质量现状进行监测。 4生态环境质量现状 本项目位于第一师阿拉尔市五团，根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，拟建项目区地处Ⅳ兵团塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区；生态亚区属于Ⅳ1一、二、三师塔里木盆地西部、北部荒漠、绿洲农业生态亚区；生态功能区属于一师塔里木河干流上游绿洲农业、河岸胡杨林保护生态功能区，生态功能区划见下表。 表3-4 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态功能区; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要保护目标; 主要保护措施; 主要发展方向. 31.一师塔里木河干流上游绿洲农业、河岸胡杨林保护生态功能区; 农一师; 农畜产品生产、沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、资源植物利用; 河水量减少、破坏资源植物、沙漠化扩大、土壤盐渍化、毁林草开荒; 保护绿洲农田，保护胡杨林，保护野生资源植物甘草、罗布麻; 节水灌溉，大力发展农田和生态防护林建设，禁止乱挖野生资源植物甘草、罗布麻，退耕还林还草; 以棉花产业为龙头，调整种植结构，发展粮、果、畜牧产业以及搞资源植物开发，加快高标准阿拉尔城市的建设。. 项目区现状土地地表被水泥或沙砾石覆盖，植被为人工绿化植被为主，植被覆盖率约为10%；本项目区域土壤类型为盐土；按中国动物地理区划分级标准，评价区域动物区系属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区，动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少。由于人类活动频繁，大型动物已不见踪影，以鸟类和小型爬行类动物为主。项目区无国家极地方保护动物分布。 5地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》要求，可不开展土壤及地下水环境现状调查相关工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内有居民区等大气环境敏感点。 表3-5 本项目环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 经纬度; 相对位置及距离; 性质; 保护内容; 保护目标. 大气环境; 炫城丽园; 北纬41.37527437东经80.78505081; 东侧 310m; 二类区; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级. 居民楼; 北纬41.37554185 东经80.77508918; 西北侧220m; 二类区; 人群健康. 翰林院小区; 北纬41.37793261 东经80.78502945; 东北侧310m; 二类区; 人群健康. 阿克苏垦区公安局交通警察大队; 北纬41.37561672 东经80.77704646; 西北侧110m; 二类区; 人群健康. 声环境; 厂界外周边50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标；项目所在区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 生态环境不被破坏; /. - 2、声环境保护目标 厂界东、南、西、北侧外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 项目建设用地为五团团部规划供暖用地，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。项目运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中燃煤锅炉标准限值，厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。具体标准见表3-6。 - 表3-6 项目大气污染物排放标准一览表 污染源; 污染物; 浓度限值标准（mg/m3）; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值. 运营期; 有组织锅炉烟气; NOx; 300; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放标准，燃煤锅炉烟囱按表4规定执行，最低允许高度为45米，本项目锅炉烟囱高度50m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。. SO2; 300. 颗粒物; 50. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度; ≤1. 氨（NH3）; 2.5; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）. 厂界无组织颗粒物; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中周界外浓度最高点. 2、废水 运营期生活污水排入地下城镇排水管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求。 - 表3-7 废水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 污染物; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求. 1; pH; 6-9（无量纲）. 2; SS; ≤400. 3; COD; ≤500. 4; BOD5; ≤300. 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准。 - 表3-8 环境噪声排放标准 时段; 点位; 单位; 标准值; 执行标准. dB(A); 昼间; 夜间. 施工期; 厂界; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 运营期; 厂界; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求. 4、一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 一、现有工程大气污染物排放情况 本项目现有工程运营期涉及SO2和NOx的排放，根据现有工程环境影响报告表及其批复、排污许可证、竣工环境保护验收报告，现有工程颗粒物、SO2和NOx的许可排放量分别为2.14t/a，8.93t/a，33.25t/a。 二、项目改扩建完成后大气总量控制污染物排放情况 - 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》及相关管理要求，总量控制指标有VOCS和NOX，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为NOx。本项目新安装1台65t/h锅炉，建成后，现有锅炉房内1台40t/h热水燃煤锅炉将作为备用。运营期涉及颗粒物、SO2和NOx的排放，其中颗粒物、SO2不纳入总量控制指标，故仅NOx需申请总量。根据工程分析，本项目运营期产生的锅炉烟气经收集后由“SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统＋50m烟囱”处理后排放，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），依据项目原辅料用量用产物系数法核算颗粒物、SO2和NOx的排放量分别为3.97t/a，61.26t/a，63.57t/a。计算过程详见四、主要环境影响和保护措施 因此本次改扩建工程总量控制指标为NOx：63.57t/a，需申请总量（新增总量）控制指标为NOx：63.570-33.25=30.32t/a。 三、项目废水总量控制污染物排放情况 本项目不排放生产废水，脱硫水循环使用，项目生活污水排入市政管网。建议不给出总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期大气污染防治措施 施工期的大气环境污染，主要是施工扬尘、运输车辆废气等。 在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如洒水，使地面扬土保持湿润，及时外运等，在建设场地的四周应设有维护装置，要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。 - A、建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响； - B、采用商品混凝土浆，这样可以大大减少水泥、河沙、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响； - C、严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响； - D、运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落； - E、驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境； - F、坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加苫布覆盖，以防止建材扬尘。对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫； - G、妥善合理地安排工地建筑材料及其他物件的运输时间，确保周围道路畅通； - H、项目在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等工序）会产生废气。由于项目所在地理位置开阔，大气扩散快。建筑装修时，采用环保油漆及涂料，装修工程中加强通风排风，可以防止装修废气的影响。 - 通过以上相应控制措施的贯彻执行，可有效控制施工期扬尘对外环境的影响。随着施工期的结束，影响也将消除。 - 2施工期水环境污染防护措施 项目施工期废水主要包括：（1）地下挖方时产生的渗透水和施工机械、运输车辆的冲洗废水，水中含有泥沙等悬浮物成分。（2）建筑材料在堆放期间可能受到雨水的冲刷流失而产生的废水，水中主要污染物为悬浮物。 施工期废水来源主要为工程施工废水。工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工单位应在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，用于厂内洒水抑尘。采取以上措施后，能有效地控制对水体的污染。随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在。施工期间，工地不设施工营房和食堂，施工人员为当地人，住宿在自己家中，因此，施工期的生活废水排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂，不会对周围水环境造成污染性影响。 3施工期噪声污染防护措施 3.1施工期主要噪声强源分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械运行时产生的，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多属于点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多属于瞬时噪声；施工车辆的噪声属于流动噪声。工各阶段的主要噪声源见下表。 表4-1 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声源; 噪声源强(dB (A)). 土石方阶段; 挖掘机; 80-95. 推土机; 80-95. 装载机; 85-95. 大型载重机; 90. 运输车辆; 70-90. 主体工程阶段; 振捣机; 90-95. 电焊机; 90-95. 模板拆卸; 95-105. 混凝土运输泵; 90-100. 运输车辆; 70-90. 装修、安装阶段; 电锯; 85-100. 砂浆机; 75. 升降机; 80-90. 切割机; 85-100. 运输车辆; 70-90. 在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强一般在85dB（A）以上，具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特点。 3.2施工期噪声污染防治措施 A、合理安排施工现场塔吊、钻机、搅拌机及料场位置，高噪声设备放置在施工场中部，减少施工噪声。 B、施工期合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；高噪声设备的施工阶段和运材车辆应尽量安排在白天，夜间21时后禁止施工。 C、施工场界应修建砖围墙，围墙高度应大于2m；使噪声排放符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。 D、高噪声施工设备设置于围挡工棚内或在设备周边设置临时可移动声屏障阻挡噪声传播，减少其对周围环境影响。 4施工期固体废物污染防治措施 ①对施工中的建筑垃圾、弃土及废渣等必须妥善堆放，及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，运输车辆应加盖苫布，避免对沿线环境造成污染。 ②对于施工期施工人员产生的生活垃圾，对其进行集中收集、堆放，并及时清运至垃圾场，以防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害的渗滤液。 ③禁止利用生活垃圾回填沟、坑等。 5生态影响分析 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目区所在地降雨较少，因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，可有利于消除水土流失的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 1运营期大气环境影响分析 1.1废气 项目废气污染物主要为锅炉烟气、氨逃逸废气和堆煤及上煤无组织扬尘。 （1）锅炉废气 锅炉主要来自燃煤燃烧产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430锅炉产排污量核算系数手册）中燃煤锅炉（层燃炉）选取产排污系数，以此计算项目工业废气量、颗粒物、SO2、NOx排放量。 本项目锅炉产生的废气拟采用“SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统”处理工艺净化烟气。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430锅炉产排污量核算系数手册）本项目除尘效率可达99.6%，双碱法脱硫工艺SO2去除率可达81.5%，SNCR脱硝装置脱硝率为30%。处理后的烟气经50m高烟囱排放。燃煤锅炉产生的工业废气量为10290Nm3/t-原料，项目燃煤用量为30887.85t/a，则本项目工业废气量为31783.6万m3/a（88288m3/h），因此项目风机风量约为130000m3/h。 颗粒物：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430锅炉产排污量核算系数手册）中燃煤锅炉（层燃炉）产污系数，锅炉烟气中颗粒物产污系数为1.25Akg/t原料，根据本地燃煤成分表，灰分含量为25.68%，则A=25.68。项目燃煤用量30887.85t/a，则本项目颗粒物产生量为991.50t/a，产生速率为275.42kg/h，产生浓度为2118.59mg/m3，经布袋除尘处理后（除尘效率可达99.6%），颗粒物排放量为3.97t/a，排放速率为1.10kg/h，排放浓度为8.47mg/m3。 二氧化硫：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430锅炉产排污量核算系数手册）中燃煤锅炉（层燃炉）的排污系数，锅炉烟气中二氧化硫产污系数为16Skg/t原料，根据本地燃煤成分表，硫含量为0.67%，则S=0.67。项目燃煤用量30887.85t/a，则本项目二氧化硫产生量为331.12t/a，产生速率为91.98kg/h，产生浓度为707.52mg/m3，经双碱法脱硫工艺处理后，排放量为61.26t/a，排放速率为17.02kg/h，排放浓度为130.89mg/m3。 氮氧化物：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430锅炉产排污量核算系数手册）中燃煤锅炉（层燃炉）的排污系数，锅炉烟气中氮氧化物产污系数为2.94kg/t原料，项目燃煤用量30887.85t/a，则本项目氮氧化物产生量为90.81t/a，产生速率为25.23kg/h，产生浓度为194.04mg/m3，经SNCR脱硝装置处理后，排放量为63.57t/a，排放速率为17.66kg/h，排放浓度为135.83mg/m3。 汞及其化合物：查阅相关文献《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》，我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg，项目燃煤用量30887.85t/a，又根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018），汞及其化合物按以下公式计算： 式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t； R——核算时段内锅炉燃烧耗量，t，取值30887.85； mHgar——收基汞的含量，μg/g，取值0.22; ŋHg——汞协同脱除效率，%，取值70; 通过上式计算得，项目汞及其化合物采用除尘、脱硫脱硝协同控制的方式进行处理后的排放量（以汞计）为0.002t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.0057mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 综上，锅炉废气颗粒物排放量为3.97t/a，SO2排放量61.26t/a，NOx排放量63.57t/a，汞及其化合物0.002t/a。 （2）逃逸氨 本项目脱硝系统采用尿素作为还原剂，尿素与NOx反应过程中将产生氨气，会出现氨逃逸现象，脱硝反应过程中对氨输入量的调节必须保证NOx的脱除效率又保证较少的氨逃逸量。项目脱硝系统的设计施工、实施运营严格按照《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中相关要求进行，并采取相关控制措施： ①通过调整氨水喷枪前的球阀控制，在平时操作中尽可能使旋转喷枪枪头朝下，增加反应时间，每支枪喷氨分布均匀（其操作看压力降），NH₃与NO充分反应，降低NH3/NO摩尔比，从而降低氨逃逸，达到脱硝效率与运行费用的平衡。氨逃逸浓度增加还与氨水喷枪喷嘴密切相关，当氨水喷枪喷嘴堵塞时将加剧逃逸氨的产生，应在锅炉运行过程中检查氨水喷枪，及时疏通或更换，确保氨水喷枪正常投运。 ②通过锅炉配风方法调节提高锅炉火焰中心位置或通过增加上层燃煤烟气量提高SNCR反应器温度的方法，降低SNCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度。 ③催化剂存在着使用寿命，一旦使用时间过长老化，催化效果就会变差，脱硝反应也会变差，为保证环保合格的情况下大量喷氨就会造成氨逃逸增加，所以当催化剂老化时要及时在停炉大小修时进行更换，保证氨逃逸合格的同时，也能更好做好其他环境管理要求。 ④燃煤锅炉，脱硝反应区处在高灰尘区，会在反应区积累灰尘，积灰将会使反应变差，氨逃逸增加。锅炉运行过程中SNCR反应器每周至少吹灰一次，清除SNCR反应器积灰提高SNCR反应器效率，降低氨逃逸浓度。 ⑤雾化风对于脱硝反应明显，也直接决定着氨逃逸，而氨水能否充分地雾化与风量成正比关系，可提高氨枪雾化效果，需提高压缩空气压力在350kPa以上，可有效降低氨逃逸浓度。 ⑥锅炉负荷变化也会导致锅炉烟气量、烟气温度及SNCR入口浓度变化。当锅炉负荷降低时，烟气量减少，烟气中氮氧化物含量降低使得SNCR反应器内流速降低，烟气在催化剂上停留时间增加，提高了脱硝效率，从而降低了氨逃逸浓度。 采取上述控制措施后可使得脱硝装置氨的逃逸率低于3ppm，工程改扩建后尿素使用量为250t/a、0.069t/h，逃逸氨量约为0.00007kg/h，排放浓度为0.0005mg/m3，排放量为0.0003t/a，以气态形式随烟气一同排放。 氨逃逸排放浓度远小于《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中6.1.4的2.5mg/m3，不会对周边大气环境产生明显影响。 （3）堆煤及上煤无组织扬尘 本项目锅炉房储煤场、灰渣场采用封闭式。1座储煤场用封闭式厂房，仅留运输通道，储煤场建筑面积1394m2；灰渣场采用半闭式厂房，周边以围挡形式进行防尘，建筑面积1784m2。灰渣场运出灰渣采用全封闭式车辆，车辆进入封闭厂房后进行装运，车辆苫盖减少运输扬尘。储煤场、灰渣场周边设置喷雾喷头并定期洒水降尘，卸煤过程、储煤期间、上煤过程以及灰渣装卸期间及时洒水抑尘，上煤过程在输煤廊道的封闭环境中进行。加之厂内裸露地面均计划采用绿化抑尘措施，道路进行硬化并定期清扫、洒水降尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网。 ①本次环评根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中公式计算储煤期间颗粒物产生量，计算公式如下： P =（Nc×D×a/b+2×Ef×S）×10－3 式中： P—颗粒物产生量，t； Nc—车辆运载次数，取1762次/a（项目用煤量为30887.85t，灰渣量约为7000t，则车辆运载次数约为）； D—单车平均运载量，取20t/辆； a—风速概化系数，0.0011； b—物料含水率概化系数，0.0054； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，31.1418； S—堆场面积，储煤场取1394m2。 通过上式计算得，储煤场颗粒物产生量为94.0t/a（26.11kg/h）。项目对储煤场进行封闭式处理，且进行洒水降尘，同时对地面进行硬化处理，厂界设置3.5m高防风抑尘网，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》洒水抑尘效率约为74%，封闭堆场抑尘效率为99%。本项目储煤场煤堆年使用时间按150d计，则储煤场堆煤颗粒物预计排放量为0.24t/a（0.07kg/h）。 ②卸煤过程、上煤过程以及灰渣装卸期间将产生无组织颗粒物。项目燃煤使用量为30887.85t/a，灰渣产生量为7000t/a，则卸煤、上煤以及灰渣装卸量约为68775.7t/a。本次评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册-0610烟煤和无烟煤开采业产污系数表（续表17）”，参考其中“块煤、末煤不入洗 颗粒物产物系数0.67千克/吨-原料”，经计算本项目卸煤过程、上煤过程以及灰渣装卸期间无组织颗粒物产生量为46.08t/a。项目采取对各过程进行及时洒水降尘，同时对地面进行硬化处理，厂界设置3.5m高防风抑尘网，综合治理抑尘效率可达90%，年运行时间按150d计，则卸煤过程、上煤过程以及灰渣装卸过程无组织颗粒物预计排放量为4.61t/a（1.280kg/h）。 综上所述，项目厂界无组织颗粒物产生量为4.85t/a，产生速率为1.35kg/h。炉房储煤场、灰渣场采用封闭式，煤棚、灰渣场周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、上煤过程以及灰渣装卸期间及时洒水抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网。采取以上措施后，项目厂界无组织颗粒物排放量为4.85t/a，排放速率为38.91kg/h。 1.2本项目废气排放情况汇总 建设项目废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 建设项目废气产生及排放情况 污染源 名称; 年运行时间（h）; 排气量 （m3/h）; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率（%）; 排放状况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. 无组织 扬尘; 3600; /; 颗粒物 （堆场扬尘、装卸 料、上料 扬尘）; /; 38.91; 140.08; 堆场密闭、洒水降尘、厂界设置 3.5m高防风抑尘网; /; /; 1.35; 4.85. 有组织锅炉烟气（DA001）; 130000; 颗粒物; 2118.59; 275.42; 991.50; SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫＋50m烟囱; 99.6; 8.47; 1.10; 3.97. SO2; 707.52; 91.98; 331.12; 81.5; 130.89; 17.02; 61.26. NOx; 194.04; 25.23; 90.81; 30; 135.83; 17.66; 63.57. 氨; /; /; /; 锅炉配风、及时更换催化剂等控制措施; /; 0.0005; 0.00007; 0.0003. 汞及其化合物; 0.0145; 0.0019; 0.007; 采用以上措施协同控制; 70; 0.004; 0.0006; 0.002. 1.3废气治理措施及达标可行性分析 （1）治理措施可行性分析 本项目锅炉烟气去除措施为SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统+50m高排气筒（DA001）排放。其中布袋除尘收集的粉尘可以进行回收利用，在实现烟气净化的同时还可以为企业节约成本。 脱硝：SNCR法是向烟气中喷还原剂(尿素溶液)，在高温(900～1100℃)区域，通过还原剂分解产生的氨自由基与NO反应，使其还原成N2、H2O和CO2，达到脱除NO的目的。其反应原理为： （NH2）2CO→2NH2+CO NH2+NO→N2+H2O CO+NO→N2+CO2 SNCR系统烟气脱硝过程由下面四个基本过程完成： ①还原剂接收和储存； ②还原剂的计量输出、与水混合稀释； ③在合适位置喷入稀释后的还原剂； ④还原剂与烟气混合进行脱硝反应。 通过运输系统将袋装尿素由外界运输到厂内并送至袋装尿素存放点储存。还原剂配制时在平台上人工拆袋倒入浆液制备槽，再向制备槽内通入溶解水，使尿素与溶解水混合，并通过搅拌器加速溶解，配置成40%的尿素溶液。制备槽里配好的40%尿素溶液通过配料泵送到静态混合器与稀释水混合，配制成10%的尿素溶液，储存在尿素储槽中。 锅炉设计一套喷射系统，喷射系统由数支喷枪组成，喷枪采用304不锈钢材料制造，由喷枪本体、喷嘴座、雾化头、喷嘴罩四部分组成，每支喷枪配有气动推进器，实现自动推进和推出喷枪的动作，脱硝效率约为30%。 根据本项目的实际需要，本系统选用气力式压缩空气作为雾化介质。气力式雾化是通过具有一定动能的高速气体冲击液体，从而达到一定雾化效果的方式。SNCR控制系统分为手动和自动两种运行模式。在自动运行时，能自动控制制溶液罐的液位、自动控制泵出口的压力、自动控制雾化空气压力、自动调节溶液流量、自动检测锅炉尾部烟道的NOx的含量，当大于设定的NOx值时，自动开启脱硝系统等。 控制系统能够完成脱硝装置内所有的测量、监视、操作、自动控制、报警及保护和联锁、记录等功能。控制系统具有实时趋势查询、历史趋势查询、报表查询等功能。 烟气脱硝选择性非催化还原技术（SNCR）有如下优点：①还原剂多样易得：还原剂一般均为含氮化合物，包括氨、尿素、氰尿酸等。其中，实际工程应用最广泛、效果最好的是氨和尿素；②无二次污染：SNCR技术是一项清洁的脱硝技术，没有任何固体或液体的污染物或副产物生成；③经济性好：SNCR的反应热源由炉内高温提供，不需要昂贵的催化剂系统，因此投资和运行成本较低；④系统简单：SNCR技术最主要的系统就是还原剂的储存系统和喷射系统，主要设备包括储罐、泵、喷枪及其管路、测控设备。设备相对简单，稳定运行有保障。因此SNCR脱硝工艺及速率可行。 脱硫：经布袋除尘器除尘后的烟气由脱硫塔底部引入，与上部喷淋的雾化吸收液充分接触，可使烟气中的细小尘粒得到进一步地去除。该项目熔制炉烟气中SO2由碱式喷淋塔脱硫进行治理，在脱硫塔中进行，烟气在塔内经碱性循环水洗涤后排空。碱性循环水和烟气中的SO2反应，生成Na2SO3，Na2SO3和SO2进一步反应生成NaHSO3。由于使用氢氧化钠作为吸收液，因此吸收系统不会生成沉淀物。Na2SO3和NaHSO3随循环水进入处理池，在处理池中加入氢氧化钙，和Na2SO3、NaHSO3反应生成不溶性的半水亚硫酸钙和氢氧化钠。半水亚硫酸钙在除尘器污水处理池内沉积，和除尘器除下的细灰一起处理。含氢氧化钠的上清液返回循环水系统。双碱法脱硫具有脱硫效率高、不易结垢、液气比小等特点，已得到广泛应用。双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，与烟气逆向接触，洗涤脱除其中的SO2，然后脱硫产物经脱硫剂还原池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分：①吸收剂制备与补充；②吸收剂浆液喷淋；③塔内雾滴与烟气接触混合；④还原池浆液还原钠基碱；⑤石膏脱水处理。该处理工艺各步骤反应如下： 吸收反应： 2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3 氢氧化钠再生反应： CaO+H2O=Ca(OH)2 2Na2HSO3+Ca(OH)2=NaSO3+CaSO31/2H2O+3/2H2O 2Na2SO3+Ca(OH)2+1/2H2O=NaOH+CaSO31/2H2O↓ 该装置的特点： ①主体采用花岗石材质。耐腐蚀，耐磨，使用寿命长； ②使用NaOH和石灰制成的乳液作吸收剂，吸收剂循环使用，补水可使用二次水，操作费用低； ③采用高效汽水分离器，能将灰水和气体有效分离，不向引风机带水。 烟囱：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房烟囱最低允许排放高度，大于20MW的锅炉烟囱高度需≥45m，本项目为45.5MW锅炉，烟囱高度为50m，满足标准要求。 - （2）无组织废气治理措施及达标性分析 A、根据本项目污染物排放特点，选取颗粒物作为本次评价的预测评价因子。 本次评价环境标准颗粒物采取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》对GB3095中仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 表4-3 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准限值; 标准来源. TSP; 24小时平均×3; 900μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 颗粒物; 24小时平均×3; 450μg/m3. B、预测模型选择、模型参数及主要污染物估算结果 选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模式对拟建工程建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物最大地面浓度占标率Pi，从而确定评价等级，Pi计算公式如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—污染物评价标准，mg/m3。 评价工作等级划分依据见表4-4，估算模型参数见表4-5。 表4-4 评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表4-5 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城镇. 人口数(城市人口数); 12401人. 最高环境温度/℃; 40.6. 最低环境温度/℃; -28.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干旱气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表4-6 本项目无组织面源排放参数调查 面源名称; 面源尺寸; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 供热工程厂区; 120m×142m; 8m; 3600; 正常; 颗粒物排放速率（kg/h）. 1.24. 采用估算模式计算无组织排放的颗粒物废气结果见下表： 表4-7 采用估算模式计算无组织排放的废气结果表 指标; 颗粒物. 周界外浓度最高点浓度（mg/m3）; 0.063789. 周界外浓度最高点距离源中心距离（m）; 36. 由估算结果可以得知，供热工程无组织排放的颗粒物最大地面浓度出现在下风向36m处，最大落地浓度值为0.063789mg/m3，且周界外浓度最高点浓度值低于无组织排放监控浓度限值。 （3）达标性分析 - 项目锅炉烟气有组织污染物排放及达标情况见下表。 - 表4-8 项目锅炉烟气有组织污染物排放达标情况一览表 - 序号; - 污染物; - 排放浓度mg/ m3; - 排放浓度限值 - mg/ m3; - 达标情况. - 1; - 颗粒物; 8.47; - 50; - 达标. - 2; - SO2; 130.89; - 300; - 达标. - 3; - NOx; 135.83; - 300; - 达标. - 4; 汞及其化合物; 0.0044; - 0.05; - 达标. 综上，本项目采取的废气污染防治措施可行。 1.4非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为“SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫”废气处理系统发生故障，废气治理效率为0%，处理效率仅为0%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。项目实施后，现有工程锅炉备用，锅炉每年进行故障检修，保障城镇供热不受影响。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-9 废气非正常工况下排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 锅炉烟气; 废气处理设施发生故障; 颗粒物; 2118.59; 275.42; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时清灰、检修. SO2; 707.52; 91.98. NOx; 194.04; 25.23. 汞及其化合物; 0.0145; 0.0019. 1.5废气监测计划 环境监测是环保工作的重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测机构承担，明确监测范围，监测项目及监测频次。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制订本项目废气监测计划，要求见下表： 表4-10 废气监测计划一览表 项目; 监测对象; 监测点名称及编号; 排放口基本信息; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标; 类型. 废气; 有组织废气; 锅炉烟囱（DA001）; 50; 1.5; 140; E80°46'46.787"；N41°22'28.442"; 主要排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 在线监测; ## 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 烟气黑度、汞及其化合物、氨; 1次/季度. 无组织废气; 厂界; /; /; /; /; /; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 注：废气在线监测设施故障时，应进行手工监测，颗粒物、SO2、NOx监测应为非连续采样4次/d，直至在线监测设备检修完毕投入使用。. 1.6环境影响分析 建设项目所在区域环境空气质量不达标，PM10和PM2.5超标，其他污染物监测指标均值满足《环境空气质量标准》及其修改单二级标准限值要求。 本项目锅炉房运营产生的锅炉废气经SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m烟囱有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 限值要求，厂区无组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。即本项目锅炉运行期间，锅炉燃煤烟气经SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m烟囱排入大气环境，可实现达标排放；储煤场、灰渣场需进行封闭式处理，并进行洒水降尘，卸煤过程、储煤期间及时洒水抑尘，以确保无组织颗粒物达标排放，对周边环境空气质量影响不大。现有工程自2022年运行以来，未接到周边居民、企事业单位关于锅炉大气污染影响生活办公的投诉，说明本项目运行对周边生活办公的大气环境影响在可接受范围内。 综上，本项目废气均能够实现达标排放，对周围环境影响很小。 2运营期水环境影响分析 2.1废水 项目废水主要为锅炉系统废水（包括锅炉供热系统定期排污废水、软水系统清洗废水、软水制备废水）和生活污水。 （1）锅炉系统废水 工程运行过程中，锅炉系统热损失水292.5m3/d，总排水量为99.92m3/d、14988m3/a（包括软水制备系统废水（78.26m3/d）、软水系统清洗废水（1.12m3/d）、锅炉定期排污水（20.54m3/d））。先排入厂内循环水池，后优先回用于脱硫系统补水9.6m3/d、脱硝系统补水3.5m3/d，剩余部分62.61m3/d用于厂内灰渣拌湿，24.21m3/d用于场内储煤场、灰渣场、厂区洒水降尘。 - 项目脱硫系统、脱硝系统用水皆采用锅炉系统废水，不使用新鲜水，其间循环使用废水不外排。 - （2）生活污水 - 项目不新增员工，依托现有厂内5人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中提供的用水定额，且供热工程不提供食宿，确定生产人员用水定额为40L/人·d，劳动定员5人，生活用水量为0.2m3/d（30m3/a）。工作人员生活排水量按用水量80%的排放率计算，则生活污水排放量为0.16m3/d（24m3/a）。生活污水排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂。 2.2废水治理措施可行性分析 - （1）项目厂区内设置1座容积200m3的循环水池，用作锅炉系统废水临时暂存降温处理，并按相关要求做重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s，或参照GB 18598执行。 （2）第一师五团生活污水处理厂 2022年2月16日，第一师五团生活污水处理厂（原由第十一师代管，现已移交至第一师）取得第一师阿拉尔市生态环境局出具的《关于第十一师五团污水处理厂提升改造建设项目环境影响报告表的批复》（师市环审〔2022〕10号），于2022年4月完成扩建，位于五团西南2.4km处，厂区中心地理位置坐标为北纬41°21′09.519″，东经80°46′30.280″。扩建后的污水处理规模达5000立方米/天，污水处理工艺采用“水解+脱氮除磷的倒置A/A/O+MBR工艺”，夏季排放至项目区东侧和北侧的绿化林区，冬季采用集水池储存。污泥处理工艺为污泥储池+污泥浓缩机+带式压滤机→外运至五团垃圾填埋场进行混合填埋。臭气处理工艺为格栅臭气+调节池臭气+储泥池臭气+污泥脱水机房臭气→生物滤池除臭装置→15m排放塔高空排放，污水采用投加次氯酸钠进行消毒。 第一师五团污水处理厂现实际日均进水量为3060m3/d，剩余处理量1940m3/d，本项目生活污水排放量为0.16m3/d，远远超过本项目生活污水排放量，且污水处理厂直线距离本项目厂区仅2200m，且有城镇地下污水管网从本项目厂区西侧经过，因此生活污水最终进入五团生活污水处理厂是合理可行的。 综上所述，本项目产生的各类废水均能得到有效处理、利用，不会对外环境产生较大影响。 2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制订本项目废水监测计划，要求见下表： - 表4-11 废水监测计划一览表 项目; 监测对象; 监测点名称及编号; 类型; 坐标; 监测项目; 监测频次; 排放标准. - 废水; - 生活污水; - 废水排口（DW001); - 一般排放口; - E80°46'44.123"；N41°22'27.183"; - pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油; - 1次/月; - 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级排放标准. - 脱硫废水; - 脱硫废水; - /; - /; - pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量; - 1次/月; - 脱硫废水. - 注：项目4-10月停产，可由建设单位提交停产报告，非供暖运营期可不开展自行监测。. 3运营期声环境影响分析 本厂运营期原有1台40t/h燃煤锅炉为备用，正常仅使用新安装的1台65t/h燃煤热水锅炉，因此本次评价仅预测改扩建后全厂噪声达标情况。 （1）噪声源及降噪情况 厂内运营期的噪声源主要为锅炉、风机、水泵等生产设备工作时产生的噪声。针对本项目主要噪声源，建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②厂房隔声设备减振、消声器 厂房墙体隔声为本项目主要噪声防治措施，生产性厂房隔声量为15dB(A)。锅炉房将采用吸声、隔音材料建设，锅炉房隔声量取25dB(A)；风机安装减震底座，进出口加装消声器，加之厂房隔声，一般降噪20dB(A)。 ③强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，本项目噪声源采取上述降噪措施后，设计降噪量达15dB(A)。建设项目主要噪声源强情况见表4-12。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声级、声压级单位dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 设备数量; 单台声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级. 1; 锅炉房; 锅炉; /; 1; 85; 厂房隔声; 17; 104; 1; 东; 8; 东; 80.3; 3600h; 25; 东; 77.7. 南; 27; 南; 78.9. 西; 12; 西; 79.5. 北; 6; 北; 81.3; 南; 75.4. 2; 风机; /; 2; 80; 16; 103; 1; 东; 6; 东; 60.0; 3600h; 25. 南; 27; 南; 57.6. 西; 14; 西; 58.0; 西; 76.9. 北; 12; 北; 58.2. 3; 水泵; /; 2; 75; 17; 101; 1; 东; 8; 东; 57.0; 3600h; 25. 南; 22; 南; 55.7; 北; 77.8. 西; 12; 西; 56.2. 北; 11; 北; 56.4. 注：选取厂界中心为0点，XYZ为设备相对0点位置 （2）厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—）靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lpr=Lpr0+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lpr=Lpr0−20lgr/r0 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T 时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测结果 全厂主要噪声源见表4-12，建成后对厂界噪声影响值见表4-13。 表4-13 厂界噪声影响值预测 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 数量（台套）; 单台噪声值; 治理措施; 降噪效果; 贡献值dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 锅炉房; 锅炉; 1; 85; 厂房隔声; 25; 47.3; 36.4; 38.6; 47.2. 2; 风机; 2; 80. 3; 水泵; 2; 75; 21.8; 39.2; 17.8; 21.3. 达标判定：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 限值昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目夜间生产，根据预测，通过厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声源对厂界的贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A），因此本报告认为本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）防治措施 为使噪声稳定达标，确保本项目会给周围环境带来明显的噪声，必须重视对噪声的治理，采取切实有效的降噪措施： ①购置低噪声、低能耗、高产能的新型机械设备，在设备安装过程中加强减振措施，从声源上降低设备噪声强度。 ②对噪声较大的设备在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声措施，经过基础减振、消声等措施降噪。通过安装隔声门窗等隔声措施，并合理安排布局、利用距离衰减降噪。 ③所有设备指定专人定期保养、检修，同时加强生产管理，减少操作中的撞击声，避免产生不正常的高分贝噪声。 综上，项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表4 厂界环境噪声布点应关注的噪声排放源，厂内燃煤锅炉、引风机、水泵等高噪声设备距离西侧厂界较近，因此厂界噪声自行监测时应重点监测西侧厂界。噪声监测计划如下表所示： 表4-14 项目区噪声监测计划一览表 项目; 点位; 监测频次; 监测标准. 厂界噪声; 厂界东; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准. 厂界南. 厂界西. 厂界北. 4运营期固体废物环境影响分析 本项目改扩建后全厂运营期固体废物主要为燃煤炉渣、除尘收集的粉煤灰、脱硫石膏、废包装、废弃滤袋（布袋）、抹布、手套、废树脂等。 - （1）燃煤炉渣 - 锅炉灰渣产生量约为7000t/a，项目采用联合除渣方式，燃煤炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材。本环评建议：规范灰渣综合利用，与综合利用单位签订综合利用协议，便于环保部门对固废去向进行追踪管理，做到灰渣利用率100%。 - （2）除尘收集的粉煤灰 - 除尘器除尘灰量为987.5t/a，收集外售作为建筑材料综合利用。 - （3）脱硫石膏 - 项目锅炉SO2产生量为331.12t/a，双碱法喷淋脱硫塔SO2处理效率按81.5%计，则脱硫除尘沉淀池内产生脱硫石膏约269.9t/a，外售给建材企业综合利用。 - （4）废包装 - 脱硫脱硝产生的废包装，产生量约1t/a，统一收集后，外售处理。 - （5）废弃滤袋（布袋）、抹布、手套 - 厂内除尘器产生的废弃滤袋（布袋）、工人日常上煤装卸煤时会产生抹布、手套，废弃滤袋（布袋）、抹布、手套产生量约1t/a，因未沾染废油及含油废物，属于一般固废，送至垃圾填埋场填埋处理。 - （6）废树脂 - 厂内软化水系统废树脂产生量约3t/次，产生周期约为3a~4a/次，产生的废树脂由厂家更换树脂时进行回收。参照广东省生态环境厅回复：“若原水不涉及含感染性、毒性等，则可不按危险废物管理”，项目用水为五团城镇自来水管网供给，无感染性和毒性，因此本项目产生的废树脂为一般固废。 （7）生活垃圾 厂区劳动定员5人，年工作日150天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为0.4t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 燃煤炉渣、粉煤灰、脱硫石膏一同收集临时贮存在灰渣场，灰渣场内分类分区贮存，中间做混凝土墙隔断，做好固废分区分类标志和环境保护图形标志，并定期检查和维护，同时做好固废环境管理台账记录。 厂区固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。 具体产生情况见下表。 表4-15 本项目改扩建后全厂固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 燃煤炉渣; 燃烧; 一般固废; 900-999-64; 7000; 外售做建筑材料. 2; 粉煤灰; 除尘; 一般固废; 900-999-63; 987.5. 3; 脱硫石膏; 脱硫; 一般固废; 900-999-65; 269.9. 4; 废弃滤袋（布袋）、抹布、手套; 除尘; 一般固废; 900-999-99; 1; 垃圾填埋场. 5; 废树脂; 软化水; 一般固废; 900-999-99; 3t/次; 厂家回收. 6; 废包装; 脱硫脱硝; 一般固废; 900-999-99; 2; 外售处置. 7; 生活垃圾; 员工; /; /; 0.4; 由环卫部门统一处理. 本项目改扩建后全厂的固废排放去向是可行、可靠、合理的。固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，杜绝了二次污染的产生。由于厂内固体废物全部进行了有序处置/处理，因此对环境影响较小。 5运营期地下水及土壤环境分析 5.1土壤及地下水防渗漏措施： （1）根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），项目属IV类项目，故本评价不对地下水环境影响进行分析。为防止对周边及下游地下水的污染，本项目地下水防治按照分区防渗进行，分为简单防渗区和重点防渗区。本项目地下水污染防渗区域划分如下： 重点防渗区：锅炉房、脱硫辅助用房（含原料仓库）、循环水池、储煤场、灰渣场； 简单防渗区：除重点防渗区、绿化区以外的其他生产办公区域。 表4-16 厂区各工作区防腐防渗要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求; 防腐防渗措施. 简单防渗区; 除重点防渗区、绿化区以外的其他生产办公区域; 一般地面硬化; 水泥硬化. 重点防渗区; 锅炉房、脱硫辅助用房（含原料仓库）、循环水池、储煤场、灰渣场; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s. - 本项目不存在污水漫流污染地面的情况。本项目正常情况不会发生污水渗漏，不改变土壤和地下水环境功能。 - 5.2防风固沙措施 - 本项目建设地位于第一师阿拉尔市五团团部，在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。具体措施有： - （1）强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制沙地活化，保护沙区植被。 - （2）采取植树种草措施，迅速恢复沙区林草植被。扩大林草植被面积。 - （3）采取退耕还林（草）措施，遏制新的沙化形成。对粮食产量低而不稳、不适宜耕种的坡耕地、沙化耕地进行有计划地退耕还林还草。 - （4）采取合理的水资源管理措施，通过节水灌溉和水源工程配套措施，促进生活、生产、生态用水的合理分配和协调利用，提高水资源的利用率。 6环境风险分析 本项目运营期间容易发生的事故主要为厂区发生火灾而导致周边大气、水体受到污染；废气治理设施出现故障导致废气超标排放，对周围大气环境造成不良影响。 6.1环境风险防范措施及应急要求 （1）废气治理措施事故排放应急防范措施如下： ①加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度； ②安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理； ③加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运； ④生产线运行前，先启动废气治理系统风机； ⑤发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时恢复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 ⑥发生火灾时，可能产生次生污染物会对周边环境空气造成污染，会对周边企业及居民造成一定影响。对此，厂内需建立完善的应急管理制度，做好本厂突发环境事件应急预案与周边及上级部门应急预案的衔接工作，发生火灾时立即通知周边企业、居民，并向上级主管部门报备，积极配合当地政府有关部门做好周边企业员工、居民的应急疏散工作。 （2）土壤、水环境应急防范措施 厂内若发生火灾，应急处置后将产生大量消防废水。 ①依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等相关突发环境事件应急预案管理要求，做好火灾预防、应急处置、后期处置等工作； ②以厂内循环水池用作消防水池，对产生的消防废水及时收集，避免消防废水泄漏、流入外环境（土壤、水环境）； ③应急事故后期处置期间，做好对事故废水的应急监测，若废水可满足当地污水处理厂进水水质标准，则直接排入城镇污水管网；若无法满足，则联系其他有资质可处理该消防废水的污水处理厂进行拉运处置，确保该消防废水不对项目周边环境造成污染。 （3）火灾防范措施 ①平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求； ②加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标； ③原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理； ④在锅炉房和厂内其他区域配备一定数目的移动式灭火器，例如 MFT 型推车式干粉灭火器、MF 型推车式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应设立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查； 6.2环境风险应急处置措施 本项目厂区突发环境事件发生后，公司根据应急指挥机构，履行先期处置的职责，负责在突发环境事件发生初期组织和指挥。随着突发环境事件的发展，公司应急指挥机构建立应急指挥体系，负责对突发环境事件进行统一领导、统一指挥。 （1）切断污染源的有效措施； （2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展环境应急监测； （5）可能受环境影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）设置临时安置场所； （7）采取周边道路隔离或制定交通疏导方案； （8）增加重点岗位应急处置卡，告知相应职责、物资存放处、已发生危害单元； （9）小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点，控制火势，避免发生爆炸。大型火灾时应立刻开启消火栓降温、控制火势，避免爆炸，等待救援； （10）妥善安置受伤人员，同时组织人员疏散，防止二次爆炸造成人员伤亡； （11）告知周边单位，防止无关人员前往事故区域； （12）根据火势蔓延方向、燃烧速度、范围做出正确的判断，在安全区域控制火势蔓延； （13）安排人力和设备，将受到火势威胁的物资疏散到安全地带，以减少火灾损失，限制火势的蔓延。 6.3环境风险分析小结与建议 本项目运营期不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质，主要存在可燃物料在明火或高热条件下可能引发的火灾事故，废气治理设施故障引发的事故排放等风险，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，增强环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 - 7、工程实施前后“三本账”情况分析 - 本项目实施后，现有1台40t/h燃煤锅炉将作为备用，项目实施前工程实施前后的废气污染物排放量对比表见下表。 - 表4-17 工程“三本账”情况一览表 - 工程内容; - SO2（t/a）; - NOx（t/a）; - 颗粒物（t/a）. - 现有工程污染物排放量; - 8.93; - 33.25; - 2.14. - 本项目改扩建后全厂 - 污染物排放量; - 61.26; - 63.57; - 3.97. - 变化量; - +52.33; - +30.32; - +1.83. 由上表可以看出，项目建设完成后，锅炉容量较原锅炉增大至1.6倍，项目供热负荷面积增加了30万平方米、供热安全性更高、供热效率得到明显提升，可保障五团城镇近期规划所有居民冬季供暖。SO2、NOx、颗粒物的排放量较原有工程分别增加了52.33t/a、30.32t/a、1.83t/a，且SO2、NOx、颗粒物均能达标排放；工程实施后既满足五团集中供热的需求，同时也符合节能增效的形势要求，工程实施后对环境影响较小。 8、排污许可制度衔接与监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的有关规定进行，本防疫中心将结合自身实际情况，执行有效可行的环境管理及环境监测制度，并设兼职人员负责相关环境管理的工作。 （1）环境管理制度 企业的环境管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善企业的环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规，政策的组织保障。对企业的生产进行有效地监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施运行的效果，以及厂区周围区域环境质量的变化，为制定防治污染对策，强化环境管理提供科学依据。结合本项目的实际状况，建议设置专门的环保管理机构，公司领导必须亲自抓环保，并设兼职环保技术管理员。 建议采取如下手段完善环境保护管理： 经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 技术手段：在制定产品标准、工艺文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 教育手段：开展环境教育，提高企业领导和广大职工的环境意识，使企业领导和职工自觉地为环境保护进行不懈的努力。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好地完成环保任务。 另外，项目运营期燃煤炉渣、粉煤灰、脱硫石膏一同收集临时贮存在灰渣场，根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）要求，灰渣场内燃煤炉渣、粉煤灰、脱硫石膏分类分区贮存，中间做混凝土墙隔断，做好固废分区分类标志和环境保护图形标志，并定期检查和维护。 燃煤锅炉炉渣、除尘收集的粉煤灰、脱硫石膏、废包装、废弃滤袋（布袋）、抹布、手套等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求做好一般工业固体废物的贮存管理，并记录台账。 把环境管理纳入企业总体管理计划，通过环境管理体系的运行和持续改进，达到减少污染、节能降耗、保护环境的要求，从而提高企业环境效益和经济效益。 （2）环境保护图形标志 在废气排放源、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。环境保护图形符号见表4-20。 表4-20 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声源强; 表示噪声生产源强. 3; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. （3）环境保护档案管理 公司设专人负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 （4）排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业44，96.热力生产和供应443，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，应当实施重点管理的项目。建设单位改扩建完成后，应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等排污许可相关管理要求，在规定时限内在全国排污许可证管理信息平台重新申报排污许可证。 9、环保投资及“三同时”竣工环境保护验收 项目总投资1010万元，用于环境保护方面的投资约为20万元，占建设项目总投资的1.98%。项目环保投资情况如下表4-18，竣工环境保护验收“三同时”情况见表4-19。 表4-18 项目环保投资一览表 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 环境保护措施; 环保投资（万元）. 大气环境; 施工期; 施工扬尘、运输车辆废气; 洒水，施工场地的四周应设有围挡装置，建筑施工要实行封闭式施工，文明施工管理; 2. 运营期; 锅炉废气（DA001）; 采用“SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统”处理工艺净化烟气+50m高排气筒排放; 依托. 氨逃逸：调整氨水喷枪球阀、锅炉配风、及时更换催化剂、定期对SNCR反应器吹灰、提高雾化风压力. 厂内无组织粉尘; 储煤场、灰渣场采用封闭式，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、上煤过程以及灰渣装卸期间及时洒水抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网; 依托. 地表水环境; 施工期; 施工废水; 施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，用于厂内洒水抑尘; 1. 运营期; 锅炉系统废水：供热系统排污水、 软水制备废水、 软水系统清洗废水; 经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排; 依托. 生活污水; 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 依托. 声环境; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工现场、施工时间，场界应修建砖围墙，高噪声施工设备设置于围挡工棚内; 5. 运营期; 锅炉、风机、水泵等生产设备; 厂区合理布局，锅炉房将采用吸声、隔音材料建设，各设备选用低噪声设备，采取基础减振等措施; 5. 电磁辐射; 无; --; --. 固体废物; 施工期; 建筑垃圾、弃土及废渣等必须妥善堆放，及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，运输车辆应加盖苫布；施工人员生活垃圾集中收集、堆放，并及时清运至垃圾场; 1. 运营期; 一般固废：燃煤锅炉炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材；除尘收集的粉煤灰收集外售作为建筑材料综合利用；脱硫石膏外售给建材企业综合利用；废包装统一收集后，外售处理；废弃滤袋（布袋）、抹布、手套送至垃圾填埋场填埋处理；废树脂由厂家更换树脂时进行回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。; 依托. 地下水环境及土壤; 对锅炉房、脱硫辅助用房（含原料仓库）、循环水池、储煤场、灰渣场采取重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s，或参照GB 18598执行；对除重点防渗区、绿化区以外的其他生产办公区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。; 依托. 环境风险防范措施; 加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度；原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理等。; 3. 其他环境 管理要求; 本项目为热力生产和供应行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于应当实施重点管理的项目，又根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，企业应重新申报排污许可证后方可开始排污；排污单位应建立环境管理台账、安装在线监测并与环境管理部门联网通过在线监测设施验收、按时上报执行报告和开展自行监测。; 3. 合计; 20. |

|  | 表4-19 项目竣工环境保护验收“三同时”一览表 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 环境保护措施; 验收执行标准. 大气环境; 施工期; 施工扬尘、运输车辆废气; 洒水，施工场地的四周应设有围挡装置，建筑施工要实行封闭式施工，文明施工管理; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值. 运营期; 锅炉废气（DA001）; 采用“SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫系统”处理工艺净化烟气+50m高排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 氨逃逸：调整氨水喷枪球阀、锅炉配风、及时更换催化剂、定期对SNCR反应器吹灰、提高雾化风压力; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中相应限值2.5mg/m3. 厂内无组织粉尘; 储煤场、灰渣场采用封闭式，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、上煤过程以及灰渣装卸期间及时洒水抑尘，厂内裸露地面均计划采用绿化抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 地表水环境; 施工期; 施工废水; 施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，用于厂内洒水抑尘; 不外排. 运营期; 锅炉系统废水：供热系统排污水、软水制备废水、 软水系统清洗废水; 经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水，不外排; 不外排. 生活污水; 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级排放标准. 声环境; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工现场、施工时间，场界应修建砖围墙，高噪声施工设备设置于围挡工棚内; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 运营期; 锅炉、风机、水泵等生产设备; 厂区合理布局，锅炉房将采用吸声、隔音材料建设，各设备选用低噪声设备，采取基础减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 电磁辐射; 无; --; --. 固体废物; 施工期; 建筑垃圾、弃土及废渣等必须妥善堆放，及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，运输车辆应加盖苫布；施工人员生活垃圾集中收集、堆放，并及时清运至垃圾场; 妥善处置. 运营期; 燃煤锅炉炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材；除尘收集的粉煤灰收集外售作为建筑材料综合利用；脱硫石膏外售给建材企业综合利用；废包装统一收集后，外售处理；废弃滤袋（布袋）、抹布、手套送至垃圾填埋场填埋处理；废树脂由厂家更换树脂时进行回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理; 妥善处置. 地下水环境及土壤; 对锅炉房、脱硫辅助用房（含原料仓库）、循环水池、储煤场、灰渣场采取重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s，或参照GB 18598执行；对除重点防渗区、绿化区以外的其他生产办公区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。. 环境风险防范措施; 加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度；原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理等。. 其他环境 管理要求; 本项目为热力生产和供应行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于应当实施重点管理的项目，又根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，企业应重新申报排污许可证后方可开始排污；排污单位应建立环境管理台账、安装在线监测并与环境管理部门联网通过在线监测设施验收、按时上报执行报告和开展自行监测。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 |  | 施工扬尘、运输车辆废气 | 颗粒物 | 洒水，施工场地的四周应设有围挡装置，建筑施工要实行封闭式施工，文明施工管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运营期 |  | 锅炉废气（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 | SNCR脱硝装置+布袋除尘+双碱法脱硫系统+50m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  |  |  | 氨 | 调整氨水喷枪球阀、锅炉配风、及时更换催化剂、定期对SNCR反应器吹灰、提高雾化风压力 | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中相应限值2.5mg/m3 |
|  |  |  | 无组织废气 | 颗粒物 | 储煤场、灰渣场采用封闭式，周边设置喷雾喷头，卸煤过程、储煤期间、灰渣装卸、上煤期间及时洒水抑尘，厂内裸露地面均计划采用绿化抑尘，厂界设置3.5m高防风抑尘网 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996） |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工废水 |  | 施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，用于厂内洒水抑尘 |  | 不外排 |
|  | 运营期 | 供热系统排污水 |  | 经室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫系统用水 |  | 不外排 |
|  |  | 软水制备废水 |  |  |  |  |
|  |  | 软水系统清洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 |  | COD SS 氨氮 TP 动植物油 | 排入五团城镇污水管网，最终进入五团生活污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级排放标准 |
| 声环境 | 施工期 | 厂界 |  | 施工机械噪声 | 合理安排施工现场、施工时间，场界应修建砖围墙，高噪声施工设备设置于围挡工棚内 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 厂界 |  | 设备噪声 | 基础减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾、弃土及废渣等必须妥善堆放，及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，运输车辆应加盖苫布；施工人员生活垃圾集中收集、堆放，并及时清运至垃圾场。 |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 燃煤锅炉炉渣暂存于厂区渣场，定期外运做建筑建材；除尘收集的粉煤灰收集外售作为建筑材料综合利用；脱硫石膏外售给建材企业综合利用；废包装统一收集后，外售处理；废弃滤袋（布袋）、抹布、手套送至垃圾填埋场填埋处理；废树脂由厂家更换树脂时进行回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目土壤及地下水防治按照分区防渗进行，分为简单防渗区和重点防渗区。对锅炉房、脱硫辅助用房（含原料仓库）、循环水池、储煤场、灰渣场采取重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤l.0×10-7cm/s，或参照GB 18598执行；对除重点防渗区、绿化区以外的其他生产办公区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目附近主要为城镇居民区、农田、道路等。在项目建设范围内及周边均无珍稀的动植物。建设单位加强管理和监督，加强对废气、噪声、固体废物的控制与处理以及做好相应的环境保护措施，项目在营运期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度；原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目为热力生产和供应行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于应当实施重点管理的项目，又根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，企业应重新申报排污许可证后方可开始排污；排污单位应建立环境管理台账、安装在线监测并与环境管理部门联网通过在线监测设施验收、按时上报执行报告和开展自行监测。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目通过采纳以上有关环保措施和建议，采取有效的治理措施，是可以减少其污染因素对环境的影响。通过上述分析，按现有报建内容和规模，项目建设单位在建设中必须认真执行环境保护的相关管理规定，切实落实本环境影响报告表中的环保措施，尤其做好项目锅炉废气治理措施的落实，确保达标排放。 项目经验收合格后方可投入使用。投入使用后，应加强监控和运行管理，确保环保处理设施正常使用和运行，确保污染物稳定达标排放，则项目对环境的影响是可以控制的。在此前提条件下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.14t/a | 2.14t/a | / | 3.97t/a | 2.14t/a | 3.97t/a | +1.83t/a |
|  | SO2 | 8.93t/a | 8.93t/a | / | 61.26t/a | 8.93t/a | 61.26t/a | +52.33t/a |
|  | NOx | 33.25t/a | 33.25t/a | / | 63.57t/a | 33.25t/a | 63.57t/a | +30.32t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.0342t/a | / | / | 0.002t/a | 0.0342 | 0.002t/a | -0.0322t/a |
|  | 氨 | 0.0002t/a | / |  | 0.0003t/a | 0.0002t/a | 0.0003t/a | +0.0001t/a |
| 废水 | COD | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | 0.002t/a | 0.002t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.001t/a | / | / | 0.001t/a | 0.001t/a | 0.001t/a | 0 |
|  | SS | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | 0.002t/a | 0.002t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 燃煤炉渣 | 5000t/a | / | / | 7000t/a | 5000t/a | 7000t/a | +2000t/a |
|  | 除尘收集的粉煤灰 | 442t/a | / | / | 987.5t/a | 442t/a | 987.5t/a | +545.5t/a |
|  | 脱硫石膏 | 120t/a | / | / | 269.9t/a | 120t/a | 269.9t/a | +149.9t/a |
|  | 废包装 | 1.5t/a | / | / | 2t/a | 1.5t/a | 2t/a | +0.5t/a |
|  | 废弃滤袋（布袋）、抹布、手套 | 0.5t/a | / | / | 1t/a | 0.5t/a | 1t/a | +0.5t/a |
|  | 废树脂 | 3t/次 | / | / | 3t/次 | 3t/次 | 3t/次 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0.3t/a | / | / | 0.4t/a | 0.3t/a | 0.4t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①